## panik rasvjeta
R.br. | Opis | Jed.mj. | Količina | Cijena | Iznos
3. | PANIK RASVJETA
1 | Dobava i isporuka, montaža i spajanje stropne ugradne LED svjetiljke nužne rasvjete, proizvedene sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-2-22:2015, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020, HRN EN 62034:2013 i HRN EN 50172:2008, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1:2008, kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, leća i reflektor od PC, svjetiljka se koristi za rasvjetu putova evakuacije minimalno 1lx prema normi HRN EN 1838. Oznaka u projektu "Em1R"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Stropna ugradna LED svjetiljka nužne rasvjete sa optičkim sustavom za rasvjetu putova evakuacije koji osigurava rasvijetljenost propisanog koridora sa minimalno 1lx prema normi HRN EN 1838; - Kućište od polikarbonata bojanog u bijelu boju; - Elektronička LED preklopna predspojna naprava, klase zaštite II, sa inverterom u izvedbi sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 3.2V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili jednakovrijedno, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60 Hz; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 1.5W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 200lm; - Ambijentalna radna temperatura od 0˚C do +40˚C; - Minimalna mehanička zaštita IP20 IK07 prema HRN EN 60529, ili jednakovrijedno; - Proizvod mora posjedovati važeći ENEC certifikat ili jednakovrijedan; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, HRN EN 62386-102:2016/A1:2018, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1, HRN EN 13032-3:2008 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu Em1R | kom | 8 |  | 0
2 | Dobava i isporuka, montaža i spajanje stropne ugradne LED svjetiljke nužne rasvjete, proizvedene sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-2-22:2015, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020, HRN EN 62034:2013 i HRN EN 50172:2008, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1:2008, kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, leća i reflektor od PC, svjetiljka se koristi za anti-panik rasvjetu minimalno 0,5lx prema normi HRN EN 1838. Oznaka u projektu "Em1O"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Stropna ugradna LED svjetiljka nužne rasvjete sa optičkim sustavom za anti-panik rasvjetu koji osigurava rasvijetljenost zone sa minimalno 0,5lx prema normi HRN EN 1838; - Kućište od polikarbonata bojanog u bijelu boju; - Elektronička LED preklopna predspojna naprava, klase zaštite II, sa inverterom u izvedbi sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 3.2V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili jednakovrijedno, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60 Hz; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 2.5W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 310lm; - Ambijentalna radna temperatura od 0˚C do +40˚C; - Minimalna mehanička zaštita IP20 IK07 prema HRN EN 60529, ili jednakovrijedno; - Proizvod mora posjedovati važeći ENEC certifikat ili jednakovrijedan; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, HRN EN 62386-102:2016/A1:2018, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1, HRN EN 13032-3:2008 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu Em1O | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava i isporuka, montaža i spajanje stropne nadgradne LED svjetiljke nužne rasvjete, proizvedene sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-2-22:2015, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020, HRN EN 62034:2013 i HRN EN 50172:2008, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1:2008, kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, leća i reflektor od PC, svjetiljka se koristi za anti-panik rasvjetu minimalno 0,5lx prema normi HRN EN 1838. Oznaka u projektu "Em2O"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Stropna nadgradna LED svjetiljka nužne rasvjete sa optičkim sustavom za anti-panik rasvjetu koji osigurava rasvijetljenost zone sa minimalno 0,5lx prema normi HRN EN 1838; - Kućište od polikarbonata bojanog u bijelu boju; - Elektronička LED preklopna predspojna naprava, klase zaštite II, sa inverterom u izvedbi sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 3.2V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili jednakovrijedno, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60 Hz; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 2.5W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 310lm; - Ambijentalna radna temperatura od 0˚C do +40˚C; - Minimalna mehanička zaštita IP20 IK07 prema HRN EN 60529, ili jednakovrijedno; - Proizvod mora posjedovati važeći ENEC certifikat ili jednakovrijedan; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, HRN EN 62386-102:2016/A1:2018, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1, HRN EN 13032-3:2008 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu Em2O | kom | 24 |  | 0
4 | Dobava i isporuka, montaža i spajanje stropne nadgradne LED svjetiljke nužne rasvjete, proizvedene sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-2-22:2015, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020, HRN EN 62034:2013 i HRN EN 50172:2008, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1:2008, kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, leća i reflektor od PC, svjetiljka se koristi za rasvjetu putova evakuacije minimalno 1lx prema normi HRN EN 1838. Oznaka u projektu "Em2R"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Stropna nadgradna LED svjetiljka nužne rasvjete sa optičkim sustavom za rasvjetu putova evakuacije koji osigurava rasvijetljenost propisanog koridora sa minimalno 1lx prema normi HRN EN 1838; - Kućište od polikarbonata bojanog u bijelu boju; - Elektronička LED preklopna predspojna naprava, klase zaštite II, sa inverterom u izvedbi sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 3.2V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili jednakovrijedno, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60 Hz; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 2.5W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 310lm; - Ambijentalna radna temperatura od 0˚C do +40˚C; - Minimalna mehanička zaštita IP20 IK07 prema HRN EN 60529, ili jednakovrijedno; - Proizvod mora posjedovati važeći ENEC certifikat ili jednakovrijedan; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, HRN EN 62386-102:2016/A1:2018, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1, HRN EN 13032-3:2008 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu Em2R | kom | 38 |  | 0
5 | Dobava i isporuka, montaža i spajanje nadgradne zidne LED svjetiljke nužne rasvjete sa pokazivačem smjera evakuacije "smjer dolje", proizvedene sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-2-22:2015, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020, HRN EN 62034:2013 i HRN EN 50172:2008, mehaničke zaštite IP65 IK08, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Udaljenost uočavanja VD 20m, luminancije >300cd/m², sukladno prema normi HRN EN 1838. Oznaka u projektu "P1"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Nadgradna zidna LED svjetiljka oznake smjera evakuacije nužne rasvjete, sa pokazivačem smjera "smjer dolje"; - Kućište od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti, bojanog u bijelu boju ili jednakovrijedno; - Pozadinski prosvijetljena pokazivač smjera evakuacije "dolje" od pleksiglasa, minimalne luminancije 300 cd/m2, koja osigurava minimalnu udaljenost uočavanja 20m, prema normi HRN EN 1838:2013, odn. HRN EN 50172 ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, sa inverterom u izvedbi u trajnom spoju, sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 6.4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili jednakovrijedno, napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 335lm; - Minimalna mehanička zaštita IP65 IK08 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno; - Proizvod mora posjedovati važeći ENEC certifikat ili jednakovrijedan; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-2-22:2015, HRN EN 62034:2013, HRN EN 50172:2008, HRN EN 62471, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu P1 | kom | 60 |  | 0
6 | Dobava i isporuka, montaža i spajanje nadgradne zidne LED svjetiljke nužne rasvjete sa pokazivačem smjera evakuacije "smjer desno", proizvedene sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-2-22:2015, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020, HRN EN 62034:2013 i HRN EN 50172:2008, mehaničke zaštite IP65 IK08, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Udaljenost uočavanja VD 20m, luminancije >300cd/m², sukladno prema normi HRN EN 1838. Oznaka u projektu "P2"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Nadgradna zidna LED svjetiljka oznake smjera evakuacije nužne rasvjete, sa pokazivačem smjera "smjer desno"; - Kućište od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti, bojanog u bijelu boju ili jednakovrijedno; - Pozadinski prosvijetljena pokazivač smjera evakuacije "dolje" od pleksiglasa, minimalne luminancije 300 cd/m2, koja osigurava minimalnu udaljenost uočavanja 20m, prema normi HRN EN 1838:2013, odn. HRN EN 50172 ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, sa inverterom u izvedbi u trajnom spoju, sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 6.4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili jednakovrijedno, napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 335lm; - Minimalna mehanička zaštita IP65 IK08 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno; - Proizvod mora posjedovati važeći ENEC certifikat ili jednakovrijedan; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-2-22:2015, HRN EN 62034:2013, HRN EN 50172:2008, HRN EN 62471, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu P2 | kom | 6 |  | 0
7 | Dobava i isporuka, montaža i spajanje nadgradne zidne LED svjetiljke nužne rasvjete sa pokazivačem smjera evakuacije "smjer lijevo", proizvedene sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-2-22:2015, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020, HRN EN 62034:2013 i HRN EN 50172:2008, mehaničke zaštite IP65 IK08, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Udaljenost uočavanja VD 20m, luminancije >300cd/m², sukladno prema normi HRN EN 1838. Oznaka u projektu "P3"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Nadgradna zidna LED svjetiljka oznake smjera evakuacije nužne rasvjete, sa pokazivačem smjera "smjer lijevo"; - Kućište od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti, bojanog u bijelu boju ili jednakovrijedno; - Pozadinski prosvijetljena pokazivač smjera evakuacije "dolje" od pleksiglasa, minimalne luminancije 300 cd/m2, koja osigurava minimalnu udaljenost uočavanja 20m, prema normi HRN EN 1838:2013, odn. HRN EN 50172 ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, sa inverterom u izvedbi u trajnom spoju, sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 6.4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili jednakovrijedno, napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 335lm; - Minimalna mehanička zaštita IP65 IK08 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno; - Proizvod mora posjedovati važeći ENEC certifikat ili jednakovrijedan; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-2-22:2015, HRN EN 62034:2013, HRN EN 50172:2008, HRN EN 62471, EN 61347-2-7:2012/prA2:2020, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu P3 | kom | 3 |  | 0
8 | Dobava i isporuka, montaža plastičnih instalacijskih kanalica uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal:
| - RAL9002 15x15 mm | m | 750 |  | 0
| - RAL9002 25x15 mm | m | 50 |  | 0
| - RAL9002 40x25 mm | m | 10 |  | 0
9 | Dobava i isporuka, polaganje kabela tipa NHXH - J FE180/E90 3 x 1.5mm2 | m | 1600 |  | 0
10 | Prilagodba razvodnih ormara, dodavanje automatskih osigurača za potrebe napajanja strujnih krugova panik rasvjete. | kom | 5 |  | 0
11 | Bušenje proboja u zidovima koji su deblji od 30cm za potrebe provlačenja kabela. | kom | 21 |  | 0
12 | Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog spojnog materijala a za kompletiranje instalacije. | kom | 1 |  | 0
3. Panik rasvjeta UKUPNO: |  |  |  |  | 0
R.br. | Opis | Jed.mj. | Količina | Cijena | Iznos
4. | OPĆE STAVKE
1 | Nepredviđeni radovi u iznosu 5 % svih prethodnih stavaka (obračun stvarnih troškova na temelju troškovnika materijala i radova ovjerenog od strane Investitora) | kompl. | 1 |  | 0
2 | Nadzor izvedbe instalacije, i eventualna dodatna razjašnjenja primijenjenih rješenja, od strane projektanta elektroinstalacija. | kompl. | 1 |  | 0
3 | Ispitivanje svih instalacija od strane ovlaštenog trgovačkog društva, i to: | kompl. | 1 |  | 0
- mjerenje otpora izolacije
- mjerenje otpora uzemljenja i izjednačenja potencijala
- kontrola efikasnosti zaštite od indirektnog dodira
- mjerenje jakosti rasvjete
- ispitni listovi razvodnih ormara
4 | Izrada elaborata s atestima kabela i ugrađene opreme, svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije, izjavom izvoditelja o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, i predaja investitoru | kompl. | 1 |  | 0
5 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, umnažanje u 4 primjerka i predaja investitoru. Dokumentacija treba sadržavati: | kompl. | 1 |  | 0
- tlocrte elektroinstalacija s oznakama strujnih krugova
- jednopolne sheme razvodnih ormara s oznakama strujnih krugova, rednih stezaljki i kabela
- strujne sheme razvodnih ormara s brojevima kontakata i vodiča
- sheme razvoda instalacija
- upute za rukovanje, kataloge ugrađene opreme, upute za održavanje
| 4. Opće stavke UKUPNO: |  |  |  | 0