## naslovnica
Ured ovlaštenog inženjera Aleksandar Ćiković
Martina Kontuša 33
51000 Rijeka
091/453-6291
GRAĐEVINA | ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA
LOKACIJA | RIJEKA, ZANONOVA 1
INVESTITOR | ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI
OPĆINSKI SUD U RIJECI
BROJ PROJEKTA | 1729-23
ZAJEDNIČKA OZNAKA | SUD ZANONOVA
PROJEKT ADAPTACIJE S TROŠKOVNIKOM
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - NISKONAPONSKE INSTALACIJE
TROŠKOVNIK
PROJEKTANT | ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ dipl.ing.el.
GLAVNI PROJEKTANT | BORIS CIMAŠ dipl.ing.arh.
Rijeka, 07.2023.

## opći uvjeti
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
I. | OPĆI PROJEKTNI UVJETI
Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke. Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: nabavu i transport na gradilište, spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima i pravilima struke, izradu prateće radioničke dokumentacije, građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno, puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za tehnički pregled i sl.), prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.
U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno projektom.
Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati gradilište.
Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
Dopuštena odstupanja tehničkih karakteristika ponuđenih proizvoda u odnosu na tehničke podatke u troškovniku iznose maksimalno 5%.
Za stavke u kojima je naveden proizvod (tip kao ili jednakovrijedan) jednakovrijednost se dokazuje izradom usporednih tablica s dostavom kataloga iz kojeg su razvidne karakteristike navedene u tablici. Ukoliko stavka troškovnika ima opis proizvoda koji je napomenut kao referentni proizvod , a ponuditelj stavku troškovnika „ jednakovrijedan proizvod „ ne popuni zaključuje se da ponuditelj nudi referentni proizvod.
II. | ELEKTROINSTALACIJA
Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u zidu, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć.
Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i razvodne kutije za montažu u pregrade.
III. | RAZVODNE PLOČE - RAZDJELNICI
Svim stavkama razvodnih ploča - razdjelnika obuhvaćena je izrada izvedbenih shema razdjelnika, dimenzionih shema i mjernih skica s rasporedom opreme u razdjelniku i na vratima, montaža razdjelnika na mjesto ugradnje, spajanje svih kabela na stezaljke u razdjelniku, označavanje svih kabela trajno čitljivim natpisnim pločicama, uvodnice za ulaz kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice, unutarnje ožičenje razdjelnika, označavanje svih elemenata prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja, izrada i postavljanje u razdjelnik jednopolne sheme izvedenog stanja, izjava o sukladnosti i ispitni protokol u skladu s propisima, oznaka sukladnosti, oznaka sustava zaštite
IV. | INSTALACIJSKI MATERIJAL
Instalacijski materijal mora biti modularnog tipa. Tip instalacijskog materijala i boju ukrasnih okvira mora prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili investitor.
Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
U stavkama predviđenim za instalacijski materijal predviđene su instalacijske i razvodne kutije za zid i gips pregradne zidove, oznake žila, vodova i kabela, te ostali nespecifirani sitni instalacijski materijal.
Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija.
U istu kutiju ne smiju se postavljati elementi instalacija jake i slabe struje.

## ELEKTROINSTALACIJE
r.broj | opis stavke | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD
1.1. | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama HEP-a, demontaža postojećih mjernih uređaja, prijava instalacije, ormarić za gradilišni priključak, ishodovanje dokumentacije za gradilišni priključak.
| komplet | 1 |  | EUR
1.2. | Dobava i montaža priključno mjernog ormarića oznake PMO. Ormarić je ugradne izvedbe od PVC-a s vratima i bravom HEP-a, izrađen u potpunosti prema tipizacijama HEP-a i jednopolnoj shemi iz projekta. U ormar je ugrađena oprema za prihvat napojnog kabela i oprema za ugradnju jednog trofaznog elektroničkog brojila, komplet s ugradnjom i ožičenjem.
| komplet | 1 |  | EUR
1.3. | Glavna razvodna ploča oznake GRP. Ploča je nadgradne izvedbe za 144 modula (6x24) dimenzija 588x1070x136mm s punim metalnim vratima i bravom. U ploču su ugrađeni slijedeći elementi:
automatski prekidač B63A , 3p, 10kA opremljen okidačem za daljinski isklop 230V - kom 1
prekidač s diferencijalnom zaštitom B16A / 30mA, 2p - kom 18
prekidač s diferencijalnom zaštitom B10A / 30mA, 2p - kom 10
automatski prekidač C25A, 3p, 10kA - kom 1
automatski prekidač B6A, 1p, 10kA - kom 1
sabirnice, stezaljke, natpisne pločice i ožičenje
| komplet | 1 |  | EUR
Glavni vod položen podžbukno.
1.4. | FG16OR 5x16
| m' | 15 |  | EUR
1.5. | Oklopljeni visokoučinski osigurač NH00 100/35A, 3p. Osigurač se ugrađuje na mjesto priključka na usponski vod zgrade. U cijenu uključeno ispitivanje postojećeg usponskog voda, definiranje mjesta priključka na usponski vod i svi potrebni rad za siguran priključak poslovnog prostora.
| komplet | 1 |  | EUR
Nosači kabela od pocinčanog čelika za polaganje kabela "jake" struje. U cijeni nosača uključeni su nosači za zid i strop, montažni i spojni pribor.
1.6. | 200x60
| m' | 30 |  | EUR
1.7. | 100x60
| m' | 100 |  | EUR
1.8. | Tipkalo za isključenje napajanja u slučaju požara.
| kom | 1 |  | EUR
1.9. | Vod NYM 3x1,5 za tipkalo za isključenje napajanja položen na nosačima kabela u spuštenom stropu i podžbukno.
| m | 10 |  | EUR
1.10. | Demontaža svih postojećih elektroinstalacija i otprema na javni deponij.
| komplet | 1 |  | EUR
1 | UKUPNO ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD |  |  | 0
2 | ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s okvirima, nosačima i instalacijskim kutijama za beton ili gips kartonski zid. Bijeli element, okvir PVC bijeli.
2.1. | Trostruka priključnica 16A, 230V.
| kom | 15 |  | EUR
2.2. | Dvostruka priključnica 16A, 230V.
| kom | 15 |  | EUR
2.3. | Priključnica 16A, 230V.
| kom | 35 |  | EUR
Vodovi za napajanje snage i priključnica položeni nadžbukno na nosačima kabela i u PNT instalacijskim cijevima te podžbukno u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu kabela uključene sve potrebne PVC i PNT instalacijske cijevi. Cca 50% dužine trase kabel se polaže na nosačima kabela, a cca 50% u instalacijskim cijevima.
2.4. | NYM-J 3x2,5
| m' | 1000 |  | EUR
2.5. | Dobava, montaža i spajanje sabirnice za izjednačenje potencijala dim 185x55mm s kutijom za podžbuknu montažu. Priključak za traku 30x3,5mm i 7x2.5-25mm2, ostali spojni materijal i pribor.
| kom | 1 |  | EUR
2.6. | Vod P/F-Y 16 za IPMM položen na nosačima kabela i podžbukno.
| m | 50 |  | EUR
2.7. | Izvedba povezivanja metalnih masa vodičem P/F-Y 6 duljine 2m. U cijenu je uključeno spajanje na oba kraja, stopica i sitni materijal.
| kom | 10 |  | EUR
2 | UKUPNO ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA |  |  | 0
3 | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE
3.1. | S1 Dobava, montaža i spajanje stropne svjetiljke.
Dimenzije: 1200x250x55mm.
Izvor svjetlosti : LED modul snage 58W.
Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 6000 lm
Temperatura boje svijetla : 4000K
Indeks odziva boje (CRI) : 80
Optika : visokosjajni satinirani HMP difuzor, direktna raspodjela svjetlosti
Izrađena od aluminija, bijela boja.
Jamstvo na proizvod : 7 godina.
tip DEMI HMP "Intra lighting" ili jednakovrijedna
Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
| kom | 27 |  | EUR
ponuđeni proizvod - tip/proizvođač
3.2. | S2 Dobava, montaža i spajanje stropne svjetiljke.
Dimenzije: 1200x250x55mm.
Izvor svjetlosti : LED modul snage 28W.
Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 3500 lm
Temperatura boje svijetla : 4000K
Indeks odziva boje (CRI) : 80
Optika : visokosjajni satinirani HMP difuzor, direktna raspodjela svjetlosti
Izrađena od aluminija, bijela boja.
Jamstvo na proizvod : 7 godina.
tip DEMI HMP "Intra lighting" ili jednakovrijedna
Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
| kom | 5 |  | EUR
ponuđeni proizvod - tip/proizvođač
3.3. | S3 Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke.
Dimenzije: promjer 252mm, dubina 200mm.
Izvor svjetlosti : LED modul snage 37W.
Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 2600 lm
Temperatura boje svijetla : 3000K
Indeks odziva boje (CRI) : 80
Optika : opalni polikarbonatni difuzor
Izrađena od aluminija, bijela boja.
DALI napajanje
Jamstvo na proizvod : 7 godina.
tip Nucleo C "Intra lighting" ili jednakovrijedna
Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
| kom | 8 |  | EUR
ponuđeni proizvod - tip/proizvođač
3.4. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke sigurnosne rasvjete - P1.
Za montažu na zid / strop.
Dimenzije: 159x309x50mm
Izvor svjetlosti : LED modul snage 3W.
Autonomija 3 sata
Izrađena od aluminija, piktogram IZLAZ.
Stupanj IP zaštite : IP40
Jamstvo na proizvod : 5 godina.
tip Screen S "Awex" ili jednakovrijedna
Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
| kom | 3 |  | EUR
ponuđeni proizvod - tip/proizvođač
3.5. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke sigurnosne rasvjete - P2.
Za ovjesnu montažu na strop.
Dimenzije: 337x187mm + ovjes 100cm
Izvor svjetlosti : LED modul snage 2W.
Autonomija 3 sata
Izrađena od aluminija, piktogram IZLAZ.
Stupanj IP zaštite : IP40
Jamstvo na proizvod : 5 godina.
tip Infinity II AL "Awex" ili jednakovrijedna
Dozvoljena odstupanja ponuđenog proizvoda +-5%.
| kom | 2 |  | EUR
ponuđeni proizvod - tip/proizvođač
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s okvirima, nosačima i instalacijskim kutijama za podžbuknu montažu. Bijeli element, okvir PVC bijeli.
3.6. | Isklopni prekidač.
| kom | 15 |  | EUR
3.7. | Serijski prekidač.
| kom | 10 |  | EUR
Vodovi za napajanje rasvjete položeni nadžbukno na nosačima kabela i u PNT instalacijskim cijevima te podžbukno u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu kabela uključene sve potrebne PVC i PNT instalacijske cijevi. Cca 50% dužine trase kabel se polaže na nosačima kabela, a cca 50% u instalacijskim cijevima.
3.8. | NYM 3x1,5 - napajanje
| m' | 700 |  | EUR
3 | UKUPNO ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE |  |  | 0
4 | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA
4.1. | Dobava i montaža samostojećeg komunikacijskog razdjelnika, vanjskih dimenzija 600x600x2000mm (ŠxVxD), 42U, slijedećih karakteristika: prednja perforirana jednokrilna vrata s bravom, demontažne bočne stranice, nosači za montažu 19" opreme, set za uzemljenje, Cu-šina s kompletom kabela, zaštita prema IP40, modularna krovna ploča s otvorom za uvod kabela i otvorom za ventilaciju, set M6 kaveznih vijaka i matica, uključivo sav potreban pribor za sastavljanje i montažu.
| kom | 1 |  | EUR
4.2. | Dobava i montaža šuko naponske letve sa 7 priključnih mjesta za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U, RAL 9005.
| kom | 1 |  | EUR
4.3. | Dobava i montaža horizontalne vodilice kabela za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U, s minimalno 5 prstenova, RAL 9005.
| kom | 2 |  | EUR
4.4. | Dobava, montaža i spajanje UTP Cat.6 prespojnog panela s 24 priključna mjesta, za ugradnju u 19" komunikacijski razdjelnik, visine 1U, RAL 9005, komplet sa stražnjom policom za prihvat i učvršćivanje kabela, s elementima za označavanje, tiskanim ispisom oznaka.
| kom | 2 |  | EUR
4.5. | Dobava i montaža modularnog prespojnog panela s 12 modula, za ugradnju SM adaptera u 19" komunikacijski razdjelnik visine 1U, RAL 9005, komplet s kabelskim uvodnicama i elementima za slaganje kabela.
| kom | 1 |  | EUR
4.6. | Dobava, montaža i spajanje svjetlovodnog SM konektora (PigTail), sa svim potrebnim elementima za montažu, spajanje i zaštitu spoja.
| kom | 4 |  | EUR
4.7. | Dobava, montaža i spajanje svjetlovodnog SM adaptera za ugradnju u okvir modularnog prespojnog panela.
| kom | 4 |  | EUR
4.8. | Prespojni tvornički (Molded) UTP, Cat. 6 kabel, 1m duljine
| kom | 40 |  | EUR
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s okvirima, nosačima i instalacijskim kutijama za nadžbuknu montažu. Bijeli element, okvir PVC bijeli
4.9. | Priključnica s priključkom 2xUTP RJ45 Cat6 neoklopljena.
| kom | 16 |  | EUR
4.10. | Priključnica s priključkom 1xUTP RJ45 Cat6 neoklopljena.
| kom | 4 |  | EUR
4.11. | Dobava i polaganje 4 paričnog U/UTP kabela 4x2xAWG 23/1, Cat.6. s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka - EKM. Kabel se polaže nadžbukno na nosačima kabela po stropu i podžbukno u PSC cijevima. U cijenu kabela uključene sve potrebne PVC instalacijske cijevi. Cca 50% dužine kabela se polaže u instalacijskim cijevima
| m' | 1500 |  | EUR
4.12. | Dobava i polaganje svjetlovodnog kabela za univerzalno polaganje s ojačanjem i zaštitom od glodavaca, single mode s 12 niti - 12x9/125 OS2. Kabel se polaže nadžbukno na nosačima kabela i podžbukno u PSC cijevima. U cijenu kabela uključene sve potrebne PVC instalacijske cijevi.
| m' | 50 |  | EUR
Nosači kabela od pocinčanog čelika za polaganje kabela "slabe" struje. U cijeni nosača uključeni su nosači za zid i strop, montažni i spojni pribor.
4.13. | 100x60
| m' | 100 |  | EUR
4 | UKUPNO EKM |  |  | 0
5 | ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE
VRF SUSTAV
Vodovi položeni na nadžbukno nosačima kabela i PNT instalacijskim cijevima. U cijenu kabela uključene sve potrebne instalacijske cijevi.
5.1. | FG16OR 5x6 - napajanje vanjske VRF jedinice
| m' | 50 |  | EUR
5.2. | NYM 3x1,5 - napajanje unutarnjih VRF jedinica
| m' | 300 |  | EUR
5.3. | Li-YCY 2x2x0,75 - komunikacija, termostati
| m' | 500 |  | EUR
5.4. | Električno spajanje unutarnjih i vanjskih jedinica i termostata. Spajanje izvesti prema uputstvima ovlaštenog servisera opreme.
| komplet | 1 |  | EUR
5 | UKUPNO ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE |  |  | 0
6 | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE
6.1. | Izrada kanala za polaganje pojedinačnih kabela, dimenzije kanala 30x30mm, komplet s krpanjem kanala.
| m | 150 |  | EUR
6.2. | Izrada kanala za polaganje grupe kabela, dimenzije kanala 100x50mm, komplet s krpanjem kanala.
| m | 20 |  | EUR
6.3. | Izrada rupe promjera 30mm u zidu debljine 30-50cm, komplet s krpanjem rupe.
| kom | 20 |  | EUR
6.4. | Izrada rupe promjera 50mm u zidu debljine 30-50cm, komplet s krpanjem rupe.
| kom | 10 |  | EUR
6.5. | Izrada otvora za ugradnju razvodnog ormara. Dimenzije otvora 600x1000x200mm. Obrada otvora nakon ugradnje razvodnog ormara,
| kom | 2 |  | EUR
6 | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
7 | DOKUMENTACIJA
7.1. | Ispitivanje električnih instalacija u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije. Izdavanje potrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 |  | EUR
7.2. | Ispitivanje komunikacijskih instalacija. Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 |  | EUR
7.3. | Ispitivanje razine rasvjetljenosti u skladu s propisima. Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 |  | EUR
7 | UKUPNO DOKUMENTACIJA |  |  | 0
8 | REKAPITULACIJA |  |  | EUR
1 | ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD |  |  | 0
2 | ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA |  |  | 0
3 | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE |  |  | 0
4 | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA |  |  | 0
5 | ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE |  |  | 0
6 | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
7 | DOKUMENTACIJA |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
Projektant : Aleksandar Ćiković, dipl.ing.el.