## troškovnik
TIMING d.o.o., Josipa Kulfaneka 9/A, Rijeka
OIB: 82206662668
e-mail: 001timing@gmail.com
mob. 091-200-93-24
| Poz | Opis | Mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno
|  | INVESTITOR: | OPĆINSKI SUD U RIJECI
|  | GRAĐEVINA: | ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA
Zanonova 1, Rijeka
|  | LOKACIJA: | Zanonova 1, Rijeka
|  | NAZIV PROJEKTA: | TROŠKOVNIK UZ GLAVNI PROJEKT
STROJARSKIH INSTALACIJA
GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
|  | BROJ PROJEKTA: | 132/23
|  | PROJEKTANT: | DANILO VUJNOVIĆ, dipl. ing. stroj.
|  | DATUM: | Rijeka, 07.2023.
OPĆE NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
‒ sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.), ‒ izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije, ‒ prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća, ‒ puštanje u probni pogon, ‒ podešavanje radnih parametara, ‒ puštanje u funkcijski-trajni rad, ‒ izradu primopredajne dokumentacije, ‒ izradu projekta izvedenog stanja,
kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
Jedinične cijene sadrže :
potreban "faktor" za pokriće radne snage,
potreban "faktor" za pokriće organizacije gradilišta,
potreban "faktor" za pokriće režije,
svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz "faktor".
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište.
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati:
HRN norme,
DIN norme,
0
* | 1 | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA :
** | 1.01 | Dobava i ugradnja VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature) vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem, kao proizvod DAIKIN Japan ili sl..
0
0
0
| 0 | VRT - konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura radnog medija.
0
0
0
| 0 | Promjenom temperature okoliša i toplinskog opterećenja prostora, mijenja se i temperatura isparavanja što osigurava veću učinkovitost i manju potrošnju električne energije. Raspon promjene temperature isparavanja je veoma širok te iznosi između 3°C i 16°C.
0
0
0
| 0 | Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad, ili ispod pozicije unutarnjih jedinica). Maksimalna dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m.
0
0
0
| 0 | Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz smanjeni nivo zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene vrijednosti zvučnog tlaka odnose se na jedinice sastavljene od 1 modula).
0
0
0
| 0 | Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 20HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula.
0
0
0
| 0 | Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju.
0
| 0 | Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani K-tip hermetički scroll izvedbe s ugrađenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.
0
0
| 0 | Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice sa dva kompresora u slučaju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).
0
0
| 0 | Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
0
0
Proizvod Daikin VRV IV - HIGH COP - tip RXYQ14U
| 0 | Tehničke karakteristike u hlađenju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=35°CDB i Tpr=27°CDB/19°CWB kod 100% omjera priključenja):
0
0
Qh =40,00 kW
N =10,99 kW / 400 V / 50 Hz
EER: 3,64 (100% opterećenja)
SEER: 6,30
| 0 | Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=43°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
0
0
Qg = 36,30 kW
N = 8,34 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,35 (100% opterećenja)
| 0 | SCOP: 4,00
| 0 | Kapacitet: 14 HP
| 0 | Broj kompresora: 2
Radno područje grijanje: od -20,0°C do 15,5°C
Radno područje hlađenje: od -5,0°C do 43,0°C
Protok zraka grijanje: 13.380 m3/h
Protok zraka hlađenje: 13.380 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 60,0 dBA
Dimenzije (š x d x v) :1240 x 765 x 1685 mm
Težina: 275 kg
Boja kućišta: bijela
Priključa tekuća faza: 12,7 mm
Priključak plinovita faza: 28,6 mm
|  | Radni medij: R-410A | kpl | 1 | 0 | 0
** | 1.02 | Dobava i ugradnja unutarnjih jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
0
0
0
0
0
Proizvod Daikin VRV FXAQ32A
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 3,6 kW
Qg = 4 kW
N= 30/40 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 7 - 9,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 28,5 - 37,5 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 28,5 - 38,5 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 55 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 795 x 266 x 290 mm
Težina: 12 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
|  | Medij: R-410A | kom | 1 | 0 | 0
** | 1.03 | Dobava i ugradnja unutarnjih jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na pod, parapetne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa nogicama.
0
0
0
0
0
Proizvod Daikin VRV FXLQ25P
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 2,8 kW
Qg = 3,2 kW
N= 50 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6 - 7 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 32 - 35 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 32 - 35 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 54 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 1000 x 232 x 600 mm
Težina: 27 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
|  | Medij: R-410A | kom | 6 | 0 | 0
Proizvod Daikin VRV FXLQ32P
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 3,6 kW
Qg = 4 kW
N= 90 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6 - 8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 32 - 35 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 32 - 35 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 54 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 1140 x 232 x 600 mm
Težina: 32 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
|  | Medij: R-410A | kom | 7 | 0 | 0
** | 1.04 | Dobava i ugradnja touch screen premium ''Madoka'' žičani daljinski upravljač dostupan u bijeloj boji kompaktnih dimenzija, kao proizvod Daikin Japan ili sl.. Profinjen i elegantan dizajn te ravan stražnji panel omogućavaju jednostavnu ugradnju. Mogućnost bluetooth povezivanja sa pametnim telefonom te Madoka Assistant aplikacijom koja omogućuje dodatne korisničke postavke te servisne napredne postavke za puštanje u pogon i održavanje. Aplikacija je kompatibilna i sa iOS i sa Android uređajima.
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Proizvod Daikin BRC1H52W | kpl | 10 | 0 | 0
** | 1.05 | Dobava i ugradnja ITC i-Touch kontroler (centralni nadzorno upravljački sustav) za regulaciju do 64 grupe unutarnjih jedinica VRV sustava. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske jedinice VRV-a.
0
0
0
| 0 | Mogućnosti kontrole: on / off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama.
0
0
0
| 0 | Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa.
0
0
0
Priključak: 230V, 50Hz
Dimenzije:(š x d x v)= 230x147x50 mm
Težina: 1,2 kg
|  | Proizvod DAIKIN tip DCS601C51 | kpl | 1 | 0 | 0
** | 1.06 | Dobava i ugradnja signalnog kabela (elektronički fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om, s Cu opletom, tip LiYCY 2x0.75 mm2) za međusobno povezivanje vanjske jedinice sa svim unutrašnjim jedinicama, kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem.
0
0
0
| 0 |  | m' | 300 | 0 | 0
** | 1.06 | Dobava i ugradnja signalnog kabela (elektronički fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om, s Cu opletom, tip LiYCY 2x0.75 mm2) za međusobno povezivanje vanjske jedinice sa centralnom upravljačkom jedinicom, kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem.
0
0
0
| 0 |  | m' | 40 | 0 | 0
** | 1.07 | Dobava i ugradnja izoliranih bakrenih spojnih elemenata za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), kao proizvod DAIKIN Japan ili sl., slijedećih tipskih oznaka:
0
0
0
| 0 | - tip KHRQ22M20T (za indeks kapaciteta do 200) | kom | 9 | 0 | 0
| 0 | - tip KHRQ22M29T (za indeks kapaciteta od 200 do 290) | kom | 1 | 0 | 0
| 0 | - tip KHRQ22M64T (za indeks kapaciteta od 291 do 640) | kom | 3 | 0 | 0
** | 1.05 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u kolutu za potrebe razvoda freona (plinske i tekuće faze), kvalitete za rashladni medij R-410A, kompletno sa fazonskim komadima, spojnim (spojnice, ventili za punjenje freona i odzračivanje), brtvenim i sitnim potrošnim materijalom, te odmašćivanjem i sušenjem.
0
0
0
0
0
| 0 | Cijev je predviđena sa tvorničkom izolacijom za potrebe izolacije cijevi razvoda freona R-410A, debljine stijenke ovisno o dimenziji cijevi, klase gorivosti B, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | Ø 6.4x1 mm | m' | 100 | 0 | 0
| 0 | Ø 9.5x1 mm | m' | 55 | 0 | 0
| 0 | Ø 12.7x1 mm | m' | 100 | 0 | 0
| 0 | Ø 15.9x1 mm | m' | 50 | 0 | 0
** | 1.08 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipci za potrebe razvoda freona (plinske i tekuće faze), kvalitete za rashladni medij R-410A, kompletno sa fazonskim komadima, spojnim (spojnice, ventili za punjenje freona i odzračivanje), brtvenim i sitnim potrošnim materijalom, te odmašćivanjem i sušenjem.
0
0
0
0
0
| 0 | Cijev je predviđena sa tvorničkom izolacijom za potrebe izolacije cijevi razvoda freona R-410A, debljine stijenke ovisno o dimenziji cijevi, klase gorivosti B, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | Ø 22.2x1 mm | m' | 6 | 0 | 0
| 0 | Ø 28.6x1 mm | m' | 22 | 0 | 0
** | 1.09 | Dobava i ugradnja rashladnog medija R-410A. Punjenje vršiti u dogovoru i prema uputama ovlaštenog servisa proizvođača opreme.
0
| 0 |  | kg | 10 | 0 | 0
0
** | 1.1 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi za potrebe odvoda kondenzata sa unutrašnjih i vanjskih jedinica, kompletno sa obujmicama i brtvenim materijalom.
0
0
| 0 | U cijenu je potrebno uključiti i toplinsku izolaciju sa parnom branom, debljine 6 mm.
0
| 0 | Cu 16x1 | m' | 6 | 0 | 0
|  | Cu 18x1 | m' | 50 | 0 | 0
|  | Cu 22x1 | m' | 15 | 0 | 0
|  | Cz 28x1.2 | m' | 5 | 0 | 0
** | 1.11 | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za odvod kondenzata i spoja na fekalne vode, proizvod HL Austrija, kompletno sa obujmicama i brtvenim materijalom.
0
0
| 0 | HL 138 | kpl | 1 | 0 | 0
** | 1.12 | Izrada i ugradnja raznih anikorozivno zaštićenih komada iz profilnog željeza, u svrhu ugradnje opreme i cjevovoda. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | kg | 60 | 0 | 0 | 0
** | 1.12 | Dobava i ugradnja metalnih kanalica presjeka 10x5 cm radi vođenja cijevi radnog medija vanjskim dijelom do pozicije vanjskih jedinica, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
0
0
|  |  | m' | 1 | 0 | 0
** | 1.13 | Pregled tijekom gradnje od strane ovlaštenog servisera, provjera ugrađene i spojene opreme na instalaciju i električnu energiju, puštanje u pogon svih elemenata VRV sustava, kompletno sa obukom predstavnika investitora od strane ovlaštenog servisera, te izdavanje garancije.
0
0
0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
** | 1.14 | Hladna tlačna proba instalacije na ispitni tlak od 40 bar-a u trajanju od najmanje 48 sati, te izrada protokola o ispitivanju. |  |  |  | 0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
0
| 0 | UKUPNO 1 |  |  |  | 0
* | 2 | INSTALACIJA GRIJANJA SANITARIJA :
** | 2.01 | Dobava i ugradnja električne grijalice, zaštićen od prskanja vode IP24, kompletno sa svim potrebnim nosivim i ovjesnim materijalom, termostatom, tip eloMENT VER, kao proizvod Vaillant Njemačka ili sl., kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i izdavanjem garancije. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
| 0 | Električne sobne grijalica radi na načelu prirodnog strujanja zraka (konvekcije). Zrakoispusne rešetke su smještene u razini prednje stranice. Pomoću integiranog digitalnog termostata s pozadninskim osvijetljenjem moguća je regulacija temperature u rasponu od 5 do 30 C, u zadanim vremenskim intervalima. Dodatno, korisniku je na raspolaganju zaštita od smrzavanja, zaštita od otvorenog prozora te unaprijed definiranim radni režimi "noć" ili dan".
0
0
0
0
tip eloMENT VER 0.75
| 0 | veličina (šxvxd) 426x450x100 mm
| 0 | Električna snaga: 750 W
| 0 | Električni priključak 230V | kpl | 3 | 0 | 0
0
0
0
| 0 | UKUPNO 2 |  |  |  | 0
0
0
* | 3 | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI :
** | 3.01 | Dijamanto bušenje rupa kroz zidove širine 60-70 cm za prolaz ventilacijskih kanala. Obračun po kom prolaza kroz zid:
0
|  | Ø100 mm | kpl | 7 | 0 | 0
|  | Ø50 mm | kpl | 4 | 0 | 0
** | 3.02 | Štemanje zidova radi prolaska cijevi radnog medija (vertikalnih šliceva), kompletno sa grubom i finom obradom do faze ličenja. Dimenzija poprečnog presjeka kanala je 10x5 cm. Obračun je po dužnom metru šlica.
0
|  |  | m' | 52 | 0 | 0
0
0
| 0 | UKUPNO 3 |  |  |  | 0
0
0
* | 4 | ZAJEDNIČKE STAVKE :
** | 4.01 | Pripremno završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom, obilježavanje proboja i prodora kod građevinske izvedbe, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema te vođenje dokumentacije gradilišta.
0
0
0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
** | 4.02 | Sitan potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a neophodan je za izvođenje, te plin, kisik, žica.
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
** | 4.03 | Ispitivanje mjerenja postignutih parametara grijanja i hlađenja, učinkovitosti ventilacije, ispitivanja uređaja izvan i u strojarnici sukladno Zakonu o zaštiti na radu od ovlaštene tvrtke, te izdavanja protokola o ispitivanju.
0
0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
** | 4.04 | Izrada projekta izvedenog stanja u dva primjerka, te jedan primjerak u digitalnom obliku.
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
0
0
| 0 | UKUPNO 4 |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1 | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA : |  |  |  | 0
| 2 | INSTALACIJA GRIJANJA SANITARIJA : |  |  |  | 0
| 3 | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI : |  |  |  | 0
| 4 | ZAJEDNIČKE STAVKE : |  |  |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
|  | PDV |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0
|  | Rijeka, 07.2023. |  | Projektant:
Danilo Vujnović, dipl.ing.stroj.