## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ZAMJENE VENTILOKONVEKTORA ZGRADE SOBE 2, 3 I 4 KAT
rb | opis stavke | Tip | Proizvođač | j.m. | Točna količina | Jedinična cijena | Cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | PRAŽNJENJE I DEMONTAŽA
1.1. | Pražnjenje instalacije grijanja i hlađenja. |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Otpajanje FC uređaja sa elektro instalacija i cjevovoda, demontaža fleksibilnih priključaka, priključnih ventila, demontaža FC uređaja, iznošenje van zgrade na poziciju određenu od strane investitora. |  |  | kpl | 31 |  | 0
| UKUPNO 1. PRAŽNJENJE I DEMONTAŽA | [5 empty] | 0
2. | INSTALACIJA G+H FC UREĐAJIMA
2.1. | Dobava i ugradnja parapetnih ventilatorskog konvektora (Fan Coil uređaja) s maskom, za dvocijevni sustav, kao proizvod Eurapo, ili jednakovrijedno slijedećeg tipa i karakteristika kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem.
Tip : SIGMA SV/AF 112 ili jednakovrijedan
Protok zraka : 317 / 253 / 185 m3/h
Rashladni učinak : 1,59 / 1,31/ 1,07 kW
- temperatura rashladne vode 7/12°C
Ogrijevni učinak : 1,83 / 1,46 / 1,14 kW
- temperatura ogrijevne vode 45/40°C
Dimenzije DxŠxV: 773x224x538 mm
* Napomena: strane priključaka je potrebno provjeriti prije narudžbe.
Oprema: - termostat ugrađen na uređaju
|  |  |  | kpl | 8 |  | 0
Tip : SIGMA SV/AF 216 ili jednakovrijedan
Protok zraka : 606 / 488 / 377 m3/h
Rashladni učinak : 3,3 / 2,67/ 2,2 kW
- temperatura rashladne vode 7/12°C
Ogrijevni učinak : 3,46 / 2,9 / 2,31 kW
- temperatura ogrijevne vode 45/40°C
Dimenzije DxŠxV: 1023x224x538 mm
* Napomena: strane priključaka je potrebno provjeriti prije narudžbe.
Oprema: - termostat ugrađen na uređaju
|  |  |  | kpl | 22 |  | 0
Tip : SIGMA SV/AF 222 ili jednakovrijedan
Protok zraka : 1115 / 928 / 742 m3/h
Rashladni učinak : 5,07 / 4,39 / 3,84 kW
- temperatura rashladne vode 7/12°C
Ogrijevni učinak : 6,04 / 5,11 / 4,41 kW
- temperatura ogrijevne vode 45/40°C
Dimenzije DxŠxV: 1273x614x254 mm
* Napomena: strane priključaka je potrebno provjeriti prije narudžbe.
Oprema: - termostat ugrađen na uređaju
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Izrada i ugradnja raznih komada iz profilnog željeza, u svrhu ugradnje opreme i cjevovoda. |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.3. | Dobava i ugradnja fleksibilnih spojeva ventilatorskih konvektora i cjevovoda za toplu i hladnu vodu kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 20 |  |  | kom | 31 |  | 0
2.4. | Dobava i ugradnja fleksibilnih spojeva odvoda kondenzata i cjevovoda kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
2.5. | Punjenje sistema grijanja za cijelu zgradu |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.6. | Hladna tlačna proba nakon ugradnje cjevovoda i opreme uz prisustvo nadzornog inženjera te izrada zapisnika o tlačnoj probi |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Odvoz demontirane opreme i uređaja na deponij |  |  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO | [5 empty] | 0
| PDV (25%) | [5 empty] | 0
| SVEUKUPNO | [5 empty] | 0