## Naslovnica
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
INVESTITOR | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA RH Ulica Grada Vukovara 49, 10000 Zagreb OIB: 26635293339
GRAĐEVINA | ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU lokacija: Stjepana Radića 81, 22000 Šibenik k.č. 2788/1, k.o. Šibenik
PROJEKTANTSKA TVRTKA | F.I.L.D. Projekt d.o.o. Zagreb, V Ravnice 10 OIB: 38247477481
STRUKA PROJEKTA | Elektrotehnički projekt
ODREDNICA PROJEKTA | REKONSTRUKCIJA RASVJETE
TEHNIČKI DNEVNIK | 66/21-EI
FAZA | IZVEDBENI PROJEKT
NAPOMENA | Navedena cijena nije naša ponuda za izvedbu navedenih instalacija, nego je isključivo okvirna procjena instalacije sukladno Zakonu o gradnji. Navedena cijena služi isključivo za olakšavanje investitoru zatvaranja financijske konstrukcije.
PROJEKTANT | Damir Kuharić, dipl. ing. el Ovlašteni inženjer elektrotehnike Broj ovlaštenja E2075
MJESTO I DATUM | Zagreb, ožujak 2021.

## Opći uvjeti
Specifikacija radova i materijala
OPĆI UVJETI NUĐENJA I IZVEDBE
1 | Ponuđač je dužan popuniti rubriku "Proizvođač" i "Tip" te je za istu dužan dostaviti potvrde proizvođača kojima se potvrđuje da je ovlašten prodavati, ugrađivati, puštati u rad i održavati ponuđenu opremu. Ukoliko Ponuđač bude odabran istu je dužan i ugraditi na objektu.
2 | Ponuđaču/izvođaču neće biti odobreno povećanje u količini i/ili cijeni ponuđene opreme koje je posljedica razlika u karakteristikama projektirane i ponuđene opreme.
3 | Sustav treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima prema kojima je sustav projektiran i pravilima struke.
4 | Za promjene i odstupanja od projekta mora se pribaviti pismena suglasnost Projektanta i Nadzornog inženjera.
5 | Izvođač je obvezan imenovati svog ovlaštenog predstavnika – Voditelja radova prije početka radova i o tome pismeno izvijestiti Naručitelja.
6 | Izvoditelj se obvezuje da će redovito upisivati u građevinski dnevnik sve potrebne podatke, koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenja nadzora omogućiti svakodnevno uvid u građevinski dnevnik.
7 | Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, sustav treba zapisnički pustiti u rad.
8 | Sva ugrađena oprema treba svojom kvalitetom i tehničkim karakteristikama odgovarati projektiranoj opremi. Odstupanje od projektirane opreme u kvaliteti i tehničkim karakteristikama trebaju procijeniti i odobriti Projektant i Nadzorni inženjer.
9 | Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan u svom trošku ispraviti.
10 | U troškovniku su navedene minimalne zahtijevane tehničke karakteristike i njih je potrebno u potpunosti zadovoljiti. Ukoliko ponuđena oprema odstupa od minimalnih zahtijevanih tehničkih karakteristika Ponuđač je to dužan navesti u svojoj ponudi, a Naručitelj zadržava pravo odbacivanja takve ponude kao nevažeće. Ukoliko Ponuđač ne navede odstupanja od minimalnih zahtijevanih tehničkih karakteristika, a one se ustanove naknadno tijekom izvođenja radova, Naručitelj zadržava pravo nepriznavanja i neplaćanja stavki troškovnika za koje se ustanovilo da ne zadovoljavaju minimalne zahtijevane tehničke karakteristike.
11 | Ponuđač je dužan dostaviti neovjerene preslike tehničkih listova opreme koju nudi, a Naručitelj zadržava pravo na traženje dodatnih dokaza tehničkih karakteristika od strane Ponuđača te provjere istih iz drugih izvora (proizvođač, ispitni laboratoriji i sl.).
12 | Ukoliko Ponuđač ne popuni rubriku "Proizvođač" i "Tip" smatra se da je nudio opremu predviđenu izvedbenim projektom te je istu, u slučaju da bude odabran za izvođača, dužan i ugraditi na objektu.
13 | Ponuđač je dužan dostaviti Dokaz o uvedenom i certificiranom Sustavu upravljanja kvalitetom, Sustavu upravljanja zaštitom okoliša te Sustavom upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću (npr. važeći certifikati ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i sl.)
14 | Troškovnik obuhvaća sve radove, sitni pribor i opremu do pune pogonske i funkcionalne spremnosti za stavljanje građevine u uporabu.
NAPOMENE:
U skladu s Zakonom o javnoj nabavi u tehničkoj specifikaciji su navedeni tipovi proizvoda koji sadržavaju u sebi minimalna tehnička svojstva koja su potrebna za kvalitetnu izradu i održavanje predmetne građevine. U slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda sukladno navedenim člancima i radi sprječavanja diskriminacije različitih jednakovrijednih proizvoda, potrebno je zadovoljiti sljedeće kriterije:
• minimalna IP zaštita proizvoda sukladna navedenom tipu,
• broj radnih sati sukladan navedenim proizvodima bez promjene svojstava tokom rada,
• minimalna energetska učinkovitost sukladna navedenim proizvodima,
• minimalna svjetlosna učinkovitost sukladna navedenim proizvodima,
• minimalne ostale svjetlotehničke karakteristike sukladne navedenim proizvodima,
• minimalne ostale elektrotehničke karakteristike sukladne navedenim proizvodima,
• minimalne ostale mehaničke karakteristike sukladne navedenim proizvodima,
• minimalne ostale konstrukcijske karakteristike sukladne navedenim proizvodima,
• minimalne karakteristike koji zadovoljavaju navedeni proizvodi, a odnose se na zaštitu od korozije, način montaže te statičku stabilnost proizvoda,
• minimalna količina bakrenog vodiča u kabelima sukladna navedenim proizvodima,
• minimalno jamstvo na svjetiljke (uključivo i žarulje) najmanje 5 godine,
• prosječan vijek trajanja sijalice 60.000 sati za LED izvore svjetlosti ili bolje.
Dokaz jednakovrijednosti proizvoda je obveza ponuđača da izvrši usporedbu specificiranog proizvoda i drugog (nuđenog) proizvoda i prikaže da drugi proizvod minimalno ima iste (ili bolje) tehničke karakteristike od specificiranog proizvoda. Dostaviti proizvođačku dokumentaciju za usporedbu u skladu sa s\ijedećim strukovnim propisima, a sve prema:
1. Popis hrvatskih normi na području niskonaponske opreme (NN 17/2013)
2. Popis hrvatskih normi iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 96/2020)
3. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
4. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/2018)
5. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)
6. Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE" (NN 18/2011, 133/2012)
7. Tehničkih propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevine (NN 87/08, 33/10)
8. Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 05/2010)
9. Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih
granica (NN 041/2010)
10. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016)
11. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)
12. Norma HRN EN 13201
13. Zakon o zaštiti od svjetlotehničkog onečišćenja (NN 14/19)
Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste materijala, opreme, te važeće propise za izvođenje radova. Prije davanja ponude treba proučiti pripadajući projekt, a posebice pročitati tehnički opis i pregledati sve nacrte te izvršiti pregled postojećeg stanja na terenu gdje treba posebnu pažnju posvetiti određivanju točnog broja postojećih svjetiljki.
Sav ugrađeni materijal i oprema mora zadovoljavati hrvatske propise i norme.
Svjetiljke, sijalice (žarulje) i ovjesni pribor moraju minimalno udovoljiti tehničkimkarakteristikama navedenim u pripadajućem projektu:

## Demontaže
R.br. | Opis | Jed.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1. | DEMONTAŽE
Napomena: Demontaže elektroinstalacija izvoditi na siguran način, uz prethodno isključenje napajanja i uz prethodnu najavu i dogovor sa stručnim službama Investitora i Vlasnika objekta. Sav demontirani, a ispravni elektromaterijal i elementi instalacije, zapisnički se evidentiraju i predaju Investitoru/Vlasniku objekta. Cijene koje se daju uz pojedine stavke ovog troškovnika trebaju obuhvatiti kompletan sadržaj od nabave materijala, štemanja, ugradnje i priključenja uređaja, ispitivanje uz pribavljanje svih potrebnih dokumenata i atesta o pogonskoj sposobnosti i potpunoj funkcionalnosti instalacija u završenom objektu. Prije početka izvedbe prekontrolirati cijeli troškovnik i postojeće stanje na licu mjesta.
1 | Demontaža postojećih svjetiljaka na poziciji visokog stropa za koje je potrebna skela. | kom | 147 |  | 0
2 | Ispitivanje demontirane opreme, te pravilno skladištenje i izrada zapisnika o demontiranoj opremi. Nakon izvršenja zapisnika, oprema se predaje stručnoj službi investitora koja dalje odlučuje na koji način će koristiti opremu. | kompl | 1 |  | 0
3 | Čišćenje građevine nakon demontaže te odvoz razvrstanog otpadnog materijala na deponij. | kompl | 1 |  | 0
1.1. Demontaže UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## Opća rasvjeta
R.br. | Opis | Jed.mj. | Količina | Cijena | Iznos
2 | OPĆA RASVJETA
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 5 godine. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme. Kriterij za jednakovrijednost: tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od onih predviđenih proizvodom. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija.
1 | Dobava i isporuka, te ugradnja adekvatne zamjenske LED žarulje klasičnog dizajna CLAS A 75 E27 ili jednakovrijedno u stropnu nadgradnu svjetiljku, oznake u projektu "A1", sa slijedećim minimalnim tehničkim karakteristikama žarulje: - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 11W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 1050lm; - Temperatura boje 4000K, CRI ≥80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM≤6 ili jednakovrijedno; - Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 15.000h L70 B20 ili jednakovrijedno; U stavku uključeno i vraćanje svjetiljke u prvobitno stanje do potpune ispravnosti, te čišćenje difuzora i reflektora svjetiljke.
|  | kom | 15 |  | 0
2 | Dobava i isporuka, te ugradnja adekvatne zamjenske LED žarulje klasičnog dizajna CLAS A 75 E27 ili jednakovrijedno u zidnu nadgradnu svjetiljku, oznake u projektu "A1", sa slijedećim minimalnim tehničkim karakteristikama žarulje: - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 11W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 1050lm; - Temperatura boje 4000K, CRI ≥80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM≤6 ili jednakovrijedno; - Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 15.000h L70 B20 ili jednakovrijedno; U stavku uključeno i vraćanje svjetiljke u prvobitno stanje do potpune ispravnosti, te čišćenje difuzora i reflektora svjetiljke.
|  | kom | 25 |  | 0
3 | Dobava i isporuka, te ugradnja adekvatne zamjenske LED žarulje klasičnog dizajna CLAS A 75 E27 ili jednakovrijedno u zidnu nadgradnu svjetiljku, oznake u projektu "A2", sa slijedećim minimalnim tehničkim karakteristikama žarulje: - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 13W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 1520lm; - Temperatura boje 4000K, CRI ≥80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM≤6 ili jednakovrijedno; - Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 15.000h L70 B20 ili jednakovrijedno; U stavku uključeno i vraćanje svjetiljke u prvobitno stanje do potpune ispravnosti, te čišćenje difuzora i reflektora svjetiljke.
|  | kom | 85 |  | 0
4 | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti 4000K i direktnom difuznom distribucijom svjetlosti, mehaničke zaštite IP65 IK10. Isporučuje se u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom do potpune funkcionalnosti. Oznaka u projektu "A3"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Nadgradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktnom difuznom distribucijom svjetlosti: - Kućište od neprozirnog termoplastičnog i amorfnog polimera, otpornog na korozivne kemikalije, visoka otpornost na udarce, žilavost i otpornost na toplinu, bojanog u bijelu boju ili jednakovrijedno; - Opalni difuzor od anti-vandal polikarbonata ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava integrirana u svjetiljku, klasa zaštite I, minimalno cosφ≥0.97, napajana sa mrežnog priključka 220-240VAC 50-60Hz, ili jednakovrijedno; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 105 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 24W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 2550lm; - Fotobiološka sigurnost RG 1 prema HRN EN 62471:2010 ili jednakovrijedno; - Temperatura boje 4000K, CRI ≥80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM≤3 ili jednakovrijedno; - Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 84.000h L80 B20 ili jednakovrijedno; - Minimalna mehanička zaštita IP65 IK10 prema HRN EN 60529: 2000+A1:2008 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu A3 | kom | 11 |  | 0
5 | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne zidne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti 4000K i asimetričnom difuznom distribucijom svjetlosti, mehaničke zaštite IP65 IK10. Isporučuje se u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom do potpune funkcionalnosti. Oznaka u projektu "A4"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Nadgradna zidna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i asimetričnom difuznom distribucijom svjetlosti: - Kućište od neprozirnog termoplastičnog i amorfnog polimera, otpornog na korozivne kemikalije, visoka otpornost na udarce, žilavost i otpornost na toplinu, bojanog u bijelu boju ili jednakovrijedno; - Opalni difuzor od anti-vandal polikarbonata ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava integrirana u svjetiljku, klasa zaštite I, minimalno cosφ≥0.97, napajana sa mrežnog priključka 220-240VAC 50-60Hz, ili jednakovrijedno; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 104 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 22W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 2300lm; - Fotobiološka sigurnost RG 1 prema HRN EN 62471:2010 ili jednakovrijedno; - Temperatura boje 4000K, CRI ≥80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM≤3 ili jednakovrijedno; - Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 84.000h L80 B20 ili jednakovrijedno; - Minimalna mehanička zaštita IP65 IK10 prema HRN EN 60529: 2000+A1:2008 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu A4 | kom | 15 |  | 0
6 | Dobava, i isporuka, te montaža ovjesne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti 4000K i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, sa mikroprizmatičnim difuzorom koji osigurava UGR<19, sa mehaničkom zaštitom IP20, komplet sa ovjesom i priključnim kabelom minimalne dužine 2.5m. Oznaka u projektu "B1"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Ovjesna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti: - Kućište izrađeno od čeličnog lima, višeslojno elektrostatski bojanog epoksi-poliesterskim prahom u bijelu boju, RAL 9016 ili jednakovrijedno; - Mikroprizmatični difuzor koji osigurava direktnu širokosnopnu distribuciju svjetlosti, te UGR<19.0 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava integrirana u kućište svjetiljke, minimalno cosφ≥0.95, klasa zaštite I, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 0/50-60 Hz preko transparentnog napojnog kabela 3G1.5mm2, minimalne duljine 2500mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Svjetiljka uključuje i četvrtastu aluminijsku rozetu, višeslojno elektrostatski bojanog epoksi-poliesterskim prahom u bijelu boju, RAL 9016 ili jednakovrijedno, maksimalne visine 25mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna duljina Y ovjesa 2500mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 120 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 69W; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 8400lm; - Temperatura boje 4000K, CRI≥80 ili jednakovrijedno; - Tolerancija boje izvora svjetlosti SDCM≤3 ili jednakovrijedno; - Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 50.000h L80 B10; - Minimalna mehanička zaštita IP20 IK05 prema HRN EN 60529 ili jednakovrijedno; - Proizvod mora posjedovati važeći ENEC certifikat ili jednakovrijedan; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu B1 | kom | 83 |  | 0
7 | Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti 4000K i direktnom distribucijom svjetlosti, sa bijelim matiranim aluminijskim rasterom UGR<17, mehaničke zaštite IP20. Oznaka u projektu "B2"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Ugradna svjetiljka za ugradnju u g/k strop debljine u rasponu od 8 do 25mm, sa LED izvorima svjetlosti i direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti; - Kućište od emajliranog čeličnog lima u bijeloj boji; - Optički sustav od bijelog matiranog aluminijskog rastera, koji osiguravaju UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 115 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 56W; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 6450lm; - Temperatura boje 4000K, CRI ≥80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM≤3 ili jednakovrijedno; - Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 50.000h L80 B10 ili jednakovrijedno; - Minimalna mehanička zaštita IP20 IK04 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu B2 | kom | 30 |  | 0
8 | Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti 4000K i direktnom roto-simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 63°, sa srebrno bojanim aluminijskim reflektorom koji osigurava UGR≤19, mehaničke zaštite IP20. Oznaka u projektu "C1"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Stropna ugradna svjetiljka predviđena za ugradnju u g/k strop sa LED izvorima svjetlosti i direktnom roto-simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 63°: - Kućište sa hladnjakom izrađenog od lijevanog aluminija, sa odličnim svojstvima disipacije temperature, sa vanjskim okvirom bojanim u bijelu boju ili jednakovrijedno; - Optički sustav sa aluminijskim reflektorom bojanim u srebrnu boju, osigurava kontrolu bliještanja i UGR≤19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, minimalno cosφ≥0.9, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50/60Hz ili jednakovrijedno; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 119 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 23W; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2750lm; - Temperatura boje 4000K CRI≥80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM≤3 ili jednakovrijedno; - Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 60.000h L80 B10 ili jednakovrijedno; - Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu C1 | kom | 0 | 0 | 0
9 | Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti 4000K i direktnom roto-simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 55°, mehaničke zaštite IP20. Oznaka u projektu "C2"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Stropna ugradna svjetiljka predviđena za ugradnju u g/k strop sa LED izvorima svjetlosti i direktnom roto-simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 55°: - Kućište sa hladnjakom izrađenog od lijevanog aluminija, sa odličnim svojstvima disipacije temperature, sa vanjskim okvirom bojanim u bijelu boju ili jednakovrijedno; - Optički sustav sa aluminijskim reflektorom bojanim u bijelu boju, osigurava kontrolu bliještanja i UGR≤19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, minimalno cosφ≥0.9, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50/60Hz ili jednakovrijedno; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 120 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 6W; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 720lm; - Temperatura boje 4000K CRI≥80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM≤3 ili jednakovrijedno; - Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 60.000h L80 B10 ili jednakovrijedno; - Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu C2 | kom | 0 | 0 | 0
10 | Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti 4000K, sa širokosnopnom roto-simetričnom karakteristikom i distribucijom svjetlosti optičke širine od 70°, UGR<19, 4000K CRI≥80, mehan.zaštite IP20/IP44 IK07. Oznaka u projektu "D1"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Ugradna svjetiljke, predviđena za ugradnju u g/k spušteni strop debljine stropa u rasponu od 8mm do maksimalno 25mm, sa LED izvorima svjetlosti, sa širokosnopnom roto-simetričnom karakteristikom i distribucijom svjetlosti optičke širine od 70°: - Kućište od aluminijske legure, višeslojno elektrostatsko bojanje epoksi-poliesterskim prahom u bijelu boju, ili jednakovrijedno; - Reflektor od matiranog fasetiranog aluminija, koji osigurava UGR<22 sukladno HRN EN 12464-1 ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, smještena pored kućišta svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 110 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 18W; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2050lm; - Temperatura boje 4000K, minimalno CRI≥80 SDCM≤3 ili jednakovrijedno; - Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 50.000h L80 B10; - Minimalna mehanička zaštita ispod spuštenog stropa IP20/IP44 IK07 prema HRN EN 60529: 2000+A1:2008 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno; - Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu D1 | kom | 27 |  | 0
11 | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti 4000K i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, izlazni svjetlosni tok 4700lm 840, mehaničke zaštite IP65 IK08. Oznaka u projektu "E1"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Nadgradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti: - Kućište od UV stabilne plastike, visoke mehaničke otpornosti, RAL 7035 ili jednakovrijedno; - Difuzor od precizno izlivenog, samogasivog, UV stabilnog opalnog polikarbonata; - Svjetiljka mora imati integriran sustav bolje kontrole i iskoristivosti svjetiljke; - Optički sustav osigurava UGR<25 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava integrirana u kućište svjetiljke, minimalno cosφ≥0.9, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50/60Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 140 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 34W; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 4700lm; - Temperatura boje 4000K, CRI ≥80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM≤3 ili jednakovrijedno; - Fotobiološka sigurnost RG0 prema HRN EN 62471:2010 ili jednakovrijedno; - Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 60.000h L80 B10 ili jednakovrijedno; - Minimalna mehanička zaštita IP65 IK08 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno; - Svjetiljka mora biti predviđena za rad u ambijentalnim radnim temperaturama u rasponu od -25°C do +35°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN IEC 55015:2019, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2015/A1:2017, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
| Oznaka u projektu E1 | kom | 0 | 0 | 0
12 | Dobava i isporuka, te ugradnja i spajanje serijskog prekidača za rasvjetu, u uredskim prostorima, 250V, 10 A, u bijeloj boji, uključivo demontaža postojećeg običnog.
|  | kom | 30 |  | 0
12 | Dobava i isporuka, te ugradnja i spajanje serijskog prekidača za rasvjetu, u uredskim prostorima, 250V, 10 A, u bijeloj boji, uključivo demontaža postojećeg običnog. |  | Očito ponovljena prethodna stavka
|  | kom | 30 |  | 0
13 | Dobava i isporuka, montaža plastičnih instalacijskih kanalica uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal:
| - RAL9002 15x15 mm | m | 60 |  | 0
14 | Dobava i isporuka, polaganje kabela tipa NYM 3 x 1.5mm2 | m | 70 |  | 0
15 | Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog spojnog materijala a za kompletiranje instalacije. | kom | 1 |  | 0
2. Opća rasvjeta UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## Opće s.
R.br. | Opis | Jed.mj. | Količina | Cijena | Iznos
3. | OPĆE STAVKE
1 | Nepredviđeni radovi u iznosu 5 % svih prethodnih stavaka (obračun stvarnih troškova na temelju troškovnika materijala i radova ovjerenog od strane Investitora) | kompl. | 1 |  | 0
2 | Nadzor izvedbe instalacije, i eventualna dodatna razjašnjenja primijenjenih rješenja, od strane projektanta elektroinstalacija. | kompl. | 1 |  | 0
3 | Ispitivanje svih instalacija od strane ovlaštenog trgovačkog društva, i to: | kompl. | 1 |  | 0
- mjerenje otpora izolacije
- mjerenje otpora uzemljenja i izjednačenja potencijala
- kontrola efikasnosti zaštite od indirektnog dodira
- mjerenje jakosti rasvjete
- ispitni listovi razvodnih ormara
4 | Izrada elaborata s atestima kabela i ugrađene opreme, svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije, izjavom izvoditelja o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, i predaja investitoru | kompl. | 1 |  | 0
5 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, umnažanje u 4 primjerka i predaja investitoru. Dokumentacija treba sadržavati: | kompl. | 1 |  | 0
- tlocrte elektroinstalacija s oznakama strujnih krugova
- jednopolne sheme razvodnih ormara s oznakama strujnih krugova, rednih stezaljki i kabela
- strujne sheme razvodnih ormara s brojevima kontakata i vodiča
- sheme razvoda instalacija
- upute za rukovanje, kataloge ugrađene opreme, upute za održavanje
| 3. Opće stavke UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1 | DEMONTAŽE | 0
2 | OPĆA RASVJETA | 0
3 | OPĆE STAVKE | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) u EUR | 0
| + PDV | 0
| SVEUKUPNO (s PDV-om) u EUR | 0