## P.Uvjeti
POSEBNI UVJETI
− Prije davanja ponude potrebno je provijeriti sve računske radnje unutar Excel datoteke. U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite instalacija tijekom i nakon izvođenja.
− Sve stavke troškovnika bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti. Jedinična cijena za radove iz pojedinih stavki ovog troškovnika sadrži sav potreban rad i materijal, ukrcaj, prekrcaj, vanjske i unutarnjr transporte i sve potrebne pripomoći da se stavka izvede u cijelosti prema opisu dotične stavke u troškovniku i opisima odnosnih radova u tehničkom opisu. − U cijenu je potrebno uračunati sav potrebni spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje svih sustava
− Preporuka je izvođaču/ponuđaču da prije ispunjavanja troškovnika dođe na gradilište te pregleda isto i sve eventualne nepoznanice riješi s predstavnikom investitora, odnosno projektantom. Nakon što se utvrdi stvarno stanje na terenu, razvode instalacija i opremu prilagoditi stanju na terenu. Za sve nejasnoće po pitanju instalacija vodovoda i kanalizacije obratiti se investitoru, nadzornom inženjeru ili projektantu. Sve naknadne reklamacije zbog eventualnog nerazumijevanja troškovnika neće biti prihvaćene. − Izvođač radova, odnosno isporučitelj opreme dužan je provjeriti i pismeno potvrditi tehničke karakteristike specificirane opreme i obavezno konzultirati projektanta i nadzornog inženjera prije definitivne narudžbe. Sva ugrađena oprema treba imati odgovarajuće certifikate izdane od strane nadležnih institucija u RH. − Stavke građevinskih radova obuhvaćaju kompletan rad, materijal i obveze izvođača radova. − U sklopu troškova izvođenja izvođač mora uključiti izradu potrebnih radioničkih nacrta i detalja, te iste dati nadzoru i projektantu na ovjeru. − Troškovnik ne uključuje elektro instalaterske radove na ožičenju opreme niti potrebni elektro materijal, osim ako nije definirano stavkom. Uz svaku stavku strojarske opreme obavezna je isporuka aplikacijskih el.shema spajanja za povezivanje strojarske opreme (uključivo sa svim potrebnim tipovima kabela, napojnih-energetskih i upravljačkih). Sheme treba predati izvođaču električnih radova koji polaže sve potrebne kabele predviđene u gore navedenim shemama nakon točnog poziciniranja strojarskih uređaja. Izvođač elektro radova spaja el. kabele na strojarsku opremu (na oba kraja). Izvršiti sva potrebna ispitivanja veza između elemenata strojarske opreme.
− Ukoliko opis u troškovniku, nacrtana dokumentacija ili stanje na licu mjesta dovodi Izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe pojedinog rada potrebno je da zatraži objašnjenje projektanta i nadzornog inženjera, jer se neće odobriti niti priznati nikakvo odstupanje od projekta bez suglasnosti navedenih.
− Na mjestima na kojima je moguće nuđenje jednakovrijednog proizvoda potrebno je na za to predviđeno mjesto upisati naziv ponuđenog proizvoda, a u sklopu ponude priložiti dokumentaciju kojom će predstavnici naručitelja moći utvrditi jednakovrijednost (npr. originalna specifikacija proizvođača). Ukoliko predviđeno mjesto ostane neispunjeno, naručitelj će smatrati da ponuditelj nudi proizvod koji je naveden.
− Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
− Ponuđač radova mora obavezno prekontrolirati sve formule u digitalnom obliku troškovnika. Bilo kakve greške u kalkulaciji se naknadno utvrde neće se priznavati.

## Priprema
Zgrada pravosudnih tijela u Dubrovniku
TROŠKOVNIK VODOVODA, ODVODNJE I VENTILACIJE
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
1 | Uređenje gradilišta, osiguranje gradilišne deponije i prostorije za smještaj svog potrebnog materijala i alata, dovođenje u prvobitno stanje gradilišta i površina koje će se koristiti za radni i skladišni prostor. | komplet | 1 | 0 | 0
0
2. | Isključivanje instalacija u objektu i blindiranje postojećih priključaka. Stavka obuhvaća demontažu instalacija vode i odvodnje, te elektroinstalacija. Obračun paušalno. | paušal | 1 | 0 | 0
3. | Pažljivo zapilavanje i otvaranje kanala u podu i zidovima koji se ne ruše, za izvedbu novoplaniranih instalacija vode i odvodnje u objektu. Obračun po metru izvedenog šlica u zidu i metru otvora u podu. Napomena: Odnosi se na dio radova na etaži suterena, u prostoru novoplaniranog prostora arhive. |  |  | 0
| Štemanje kanala vodovodne mreže u podu ŠxD=15x8cm | m' | 8 | 0 | 0
4. | Demontaža postojećih vodovodnih, kanalizacijskih cijevi i profila sa pripadajućim faz. komadima smještenim unutar građevine (u instalacijskom šahtu, u podu, pod stropom, u usjecima, horizontalno i vertikalno postavljenih). U cijenu treba također uključiti razbijanja, štemanja, bušenja da bi se mogla izvršiti demontaža te. Stvarna količina cijevi će se utvrditi temeljem upisa u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu uz ovjeru nadzornog inženjera. odlaganje odnosno odvoženje na gradski deponij
| -vertikale sanitarne vode | m' | 18 | 0 | 0
| -vertikale fekalne odvodnje | m' | 18 | 0 | 0
0
5. | Bušenje i naknadno krpanje svih armirano betonskih nosača, zidova ili ploča minimalne debljine 250 mm za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije na visini do 5 m. Uključivo skela. Dimenzija od Ø 40 do Ø 250 mm | komplet | 1 | 0 | 0
6. | Dezinfekcija cjevovoda sa analizom vode Zavoda za javno zdravstvo. Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon, a vrši se s 30g čistog klora s 1 m3 vode. Voda ostaje u cjevovodu 24 sata. Stavka uključuje uzimanje bakterioških uzoraka vode na svakom točećem mjestu u svrhu dobivanja atesta o kvaliteti vode. Voda mora zadovoljiti kvalitetu vode za piće. Dezinfekcija je uspješna ako analizirani uzorak dade zadovoljavajući laboratorijski rezultat. (Potreban broj bakterioloških uzoraka uzoraka je 25% od svih točećih mjesta)
|  | m' | 4 | 0 | 0
0
7. | Ispitivanje mreže kanalizacije fekalne odvodnje na protočnost i vodonepropusnost. | komplet | 1 | 0 | 0
9. | Projekt izvedenog stanja u digitalnom obliku, uvezan u tri zasebna primjerka u papirnatom obliku i na CD-u. Zajednička stavka za sve radove. Stavkom obuhvatiti sve izmjene tokom gradnje, dokaznice za potrebe privremenih situacija, izradu tabličnih dokaznica po dionicama za sve stavke gdje je "m, m2, m3" jedinica mjere. | komplet | 1 | 0 | 0
| PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## Voda
Zgrada pravosudnih tijela u Dubrovniku
TROŠKOVNIK VODOVODA, ODVODNJE I VENTILACIJE
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
INSTALACIJA VODOVODA
1 | Dobava i montaža cijevi od polipropilena koje po kakvoći i dimenzijama odgovaraju svim zahtjevima prema DIN 8077 i DIN 8078, a spojevi cijevi i dijelovi za cjevovode od polipropilena pod pritiskom prema DIN 16962, s fitinzima i armaturom. Cijev je fazer kompozitna (višeslojna, ojačana fazerom). Za izradu instalacija tople, cirkulacijske i hladne vode u sobama i sanitarnim čvorovima. Fazonski komadi – fitinzi su uračunati po m' montiranog cjevovoda a mjeri se osovinski. Zaračunata je izolacija cijevi sve u m' cjevovoda. Cijevi izolirati u žljebovima i na vidnim mjestima navlakama. |  |  | 0 | 0
| Cijevi u izolirati na slijedeći način: a) u žljebovima, pod stropom, instalacijskim kanalima i na vidnim mjestima navlakama tipa kao potrebno je izolirati toplinskom izolacijom. b) u zidu ili podlozi poda izoliraju se s izolacijskim cijevima. Minimalna debljina izolacije u mm za profile DN 15 – DN 40 je d=13 mm, za DN 40 – DN 65 d=19 mm, za DN 65 – DN 125 je d=25 mm. |  |  | 0 | 0
| U ovoj stavci su zaračunate i obujmice za pričvršćenje cijevi o zidove i vješaljke za strop koje će se postaviti za DN 15 na razmaku od 1,5 m, pa do 5,0 m za cijevi DN 80 linearno. Zaračunata je i izrada svih utora, šliceva i kanala, proboja kroz zid, AB zid ili ploču od DN 20 do DN 80, l <=20 cm te skupljanje, transport i odvoz otpada nakon radova na gradsku deponiju do 35 km. Obračun po m' montirane cijevi. |  |  | 0 | 0
| PP-R DN15 | m' | 20 | 0 | 0
| PP-R DN20 | m' | 5 | 0 | 0
| PP-R DN25 | m' | 20 | 0 | 0
0
2 | Dobava i ugradnja podžbuknih PP ventila kratko vreteno ¾”, metalna kromirana kapa i metalna kromirana rozeta. Ventil s niklovanom kapicom i rozetom. Obračun po ugrađenom komadu.
| podžbukni ventil DN15 | kom | 8 | 0 | 0
0
0
3 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu navedene instalacije, kao što su brtve, tipli, vijci, matice, fitinzi, holenderi, redukcije za uvarivanje, proturne cijevi, protupožarni brtveni kit ili jednakovrijedan, ukrasne rozete, kisik, disu plin, elektrode i sl. | komplet | 1 | 0 | 0
0
| INSTALACIJA VODOVODA: |  |  |  | 0

## Fek
Zgrada pravosudnih tijela u Dubrovniku
TROŠKOVNIK VODOVODA, ODVODNJE I VENTILACIJE
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
INSTALACIJA FEKALNE ODVODNJE
1 | Polipropilenske cijevi fekalne odvodnje prema EN 1451 ,prema HRN EN1401, međusobno spajanih originalnim kolčacima s gumenim brtvama. Za horizontalne i vertikalne razvode unutar sanitarnih čvorova i kuhinja. Stavka uključuje spojnice, sav potreban pričvrsni i ovjesni pribor, te račve i sl. U stavku uključene i fiksne cijevne obujmice sa zvučno izolacijskim umetkom. U stavku su uključeni svi potrebni fazonski komadi. Obračun po m ugrađene cijevi slijedećih dim.:
U cijenu 1m' cijevi uracunati i sve potrebne fazonske komade
| DN 125 / ø120 mm | m' | 18 | 0 | 0
| DN 110 / ø100 mm | m' | 10 | 0 | 0
| DN 50 / ø50 mm | m' | 18 | 0 | 0
0
2 | Bakrena garnitura za krovnu ventilaciju DN110. Obračun se vrši po komadu montiranog elementa.
| DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
0
3 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu navedene instalacije, kao što su brtve, tipli, vijci, matice i sl. | komplet | 1 | 0 | 0
0
4 | Podni slivnik od PE otporan na temperaturu do 85°C, DN40/50 horizontalni, ugradbene visine 57 mm, sa protokom 0,43 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, umetkom zatvarača zadaha koji blokira miris i bez vode u sifonu, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom. | kom | 8 | 0 | 0
0
5 | Podni slivnik DN50 horizontalni sa bočnim priključkom DN40/50, protokom 0,50 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha sa protupovratnim osiguračem, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom. |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
6 | Revizijski komadi s poklopcem na dnu vertikala fekalne kanalizacije. |  |  |  | 0
| DN 150 / ø110 mm | kom | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
0
| KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0

## Ventilacija
Zgrada pravosudnih tijela u Dubrovniku
TROŠKOVNIK VODOVODA, ODVODNJE I VENTILACIJE
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
VENTILACIJA
1.0. | Dobava i montaža centrifugalnog odsisnog ventilatora za podžbuknu ugradnju u kučištu. Ventilatori su podesni za ugradnju na zajedničku vertikalu ventilacije. Ventilator ima ugrađenu nepovratnu zaklopku, tajmer , a paljenje je preko rasvjete. Sitni i potrošni materijal uključen.
| CENTRIFUGALNI VENTILATOR V=60m3/h Pel=35W 230V, 50Hz, 1ph Lw=38,5 dB(A) IP 55 ZAŠTITA *NEPOVRATNA KLAPNA | kom | 8 | 0 | 0
0
2.0. | Dobava i montaža rešetke za ugradnju u vrata, proizvod kao "Klimaoprema" Samobor ili jednakovrijedan tip:
| OAS-R 325x75 | kom | 8 | 0 | 0
0
3.0. | Dobava i montaža okruglih ventilacijskih kanala za razvod zraka izrađeni od pocinčanog čeličnog lima. Cijevi su izrađene sa spiralnim falcom (spiralno varene cijevi). Spajanje se vrši spojnicama ili uvlačenjem, a brtvljenje ljepljivom trakom ili gumom i trajno elastičnim kitom. Debljina materijala za pretlak/potlak do 1000 Pa. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi fazonski komadi (koljena, redukcije, etaže, odvojci, T-komadi, završna kapa i sl. ) komplet s materijalom za zavješenje, učvršćenje, i sav ostali spojni, pričvrsni i brtv. materijal (spojnice i obujmice s gumenom brtvom, vijci, zakovice, bezbojni silikonski kit i sl.), neophodan za dovođenje instalacije u funkciju i pogonsko stanje. U stavku je potrebno uključiti sav sitni i potrošni materijal potreban za montažu. |  |  |  | 0
| Ø100 | m | 25 | 0 | 0
0
4.0. | Izrada prodora u krovu/zidu za potrebe montaže ventilacijske opreme. |  |  |  | 0
| prodor dim. Ø100mm | kom | 1 | 0 | 0
0
5.0. | Dobava i montaža protupožarne prstenaste ekspandirajuća zaklopka PEZ 90, proizvod kao KOMJATE ili jednakovrijedan (EI 90).
| PEZ90-DN100 | kom | 6 | 0 | 0
0
6.0. | Dobava i montaža aluminijske neizolirane flexibilne cijevi Ø 100 |  |  |  | 0
|  | m | 4 | 0 | 0
7.0. | Sitni i potrošni materijal za spajanje i montažiu navedene opreme za ventilaciju prostora. | kompl | 1 | 0 | 0
8.0. | Dobava i ugradnja ispušne bakrene krovne kape za montažu na kanale okruglog presjeka. Stavka uključuje i opšav za prolaz kroz krov.
| ø 100 | kom | 2 | 0 | 0 | 0
| VENTILACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0 | 0
0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  | 0
INSTALACIJA VODOVODA |  | 0
INSTALACIJA FEKALNE ODVODNJE |  | 0
VENTILACIJA |  | 0
UKUPNO |  | 0
| PDV 25% | 0
SVEUKUPNO |  | 0