## Sheet1
PRILOG II |  | Prenamjena prostorija DGU Pazin (Katastar Pazin) u prostorije Trgovačkog suda u Pazinu - instalaterske radove na elektro, komunikacijskom i vatrodojavnom sustavu
| R.br | Opis stavke | Jed. mjera | Količina |  |  | Ukupni iznos(€)
OPĆI PROJEKTNI I TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE EL.INST. RADOVA
I. OPĆI PROJEKTNI UVJETI
| 1. | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim
propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
| 2. | Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
| 3. | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove
dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
| 4. | U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni
ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
* nabavu i transport na gradilište
* spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog
elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim
tehničkim propisima i pravilima struke
* izradu prateće radioničke dokumentacije
* građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s
ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose
na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno
* ispitivanja električne instalacije i izdavanja potrebnih atesta o izvršenim mjerenjima i atesta za
opremu i materijal
* puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji niu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su
za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, nihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i
primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne
dokumentacije za tehnički pregled i sl. ).
* prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova
* svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
| 5. | Zakonom propisani atesti i certifikati za dokaz kvalitete ugrađene opreme i izvedenih radova moraju
biti uračunati u jediničnim cijenama i neće se posebno platiti, osim ako je to stavkom troškovnika
traženo.
| 6. | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova.
Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što
obvezuje izvođača radova da to učini.
| 7. | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen
projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno
projektom.
| 8. | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova
mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s
Investitorom.
| 9. | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima,
infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku.
Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao
dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
| 10. | Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete
ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
| 11. | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i
procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni
prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i
projektne dokumentacije neće razmatrati.
| 12. | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati
gradilište.
| 13. | Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
| 14. | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o
gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća
bez prigovora i primjedbi.
II. ELEKTROINSTALACIJA
Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim
razvodnim kutijama.
Kod nadžuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćena dobava i postavljanje obujmica, tipli, vijaka i OG
razvodnih kutija.
Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u
zidu, zatrvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć.
Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju
izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i
razvodne kutije za montažu u pregrade.
III. RAZVODNI ORMARI
Svim stavkama razvodnih ormara obuhvaćeno je:
* izrada izvedbenih shema razvodnih ploča, dimenzionih shema i mjernih skica s rasporedom opreme u
razvodnoj ploči i na vratima
* dimenzije razvodnih ploča odrediti tako da nakon montaže opreme ostane minimalno 30% rezervnog
prostora
* montaža razvodnih ploča na mjesto ugradnje, spajanje kabela na odgovarajuća mjesta u ploči,
označavanje svih kabela s trajno čitljivim natpisnim pločicama
* uvodnice za kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice
* unutarnje ožičenje razvodne ploče
* označavanje svih elemenata prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja
* u unutrašnjem ožičenju sve žile moraju biti označene s oba kraja, tj. moraju nositi oznaku stezaljke
na koju se spajaju
* u razvodnu ploču potrebno je obvezno postaviti jednopolnu shemu izvedenog stanja
* jednopolnu shemu postaviti u najlonskoj zaštiti u odgovarajuću pregradu
* kod ugradnje razvodnu ploču potrebno je zaštititi tako da se ne ošteti kod žbukanja i ličenja zida
* uz razvodnu ploču mora biti izdan tvornički protokol o ispitivanju u skladu s hrvatskim propisima
* na vratima razvodne ploče mora biti ime proizvođača, tvornički broj i oznaka prema nacrtu, oznaka
sustava uzemljenja i vrste zaštite.
IV. INSTALACIJSKI MATERIJAL
Instalacijski materijal mora biti modularnog tipa.
tip instalacijskog materijala i boju ukrasnih okvira mora prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili
Investitor.
Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
U stavkama predviđenim za instalacijski materijal predviđene su instalacijske i razvodne kutije za zid i gips
pregradne zidove, oznake žila, vodova i kabela, te ostali nespecifirani sitni instalacijski materijal.
Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija.
U istu kutiju ne smiju se postavljati elementi instalacija jake i slabe struje.
V. SVJETILJKE
Tipove svih svjetiljki moraju prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili Investitor, a o kvaliteti ponuđene
opreme mora se očitivati projektant.
U cijeni svjetiljki predviđene su grla E27 sa žaruljom(sa žarnom niti) snage 60W.
Svjetiljke koje se montiraju na teško zapaljive ili normalno zapaljive materijale moraju imati oznaku "F".
Ako se na teško zapaljive i normalno zapaljive materijale montiraju svjetiljke koje nisu klase "F", tada se
ne smiju montirati direktno na podlogu, već se moraju podloškom odmaknuti minimalno 30mm od površine.
Transformatori i predspojne sprave za svjetiljke koji se montiraju na teško zapaljive ili normalno zapaljive
materijale moraju biti klase "F".
1. PRIPREMNI RADOVI
| 1. | Demontaža postojeće elektroinstalacije u prostorijama koje se rekonstruiraju. Uključeno ručno skidanje vodova, kablova i opreme, sortiranje, privremeno skladištenje te odvoz i predaja ovlaštenom sakupljaču sukladno čl. 82.–89. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 141/22, 142/23) i Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/23) | komplet | 1 |  |  | 0
| 2. | Ispitivanje postojećih rezervnih kabelskih izvoda snage i rasvjete, strujnih krugova iz ormara RO-1 kao priprama za nadogradnju elektroinstalacije | komplet | 1 |  |  | 0
|  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA I SNAGE
| 1. | Kabelske zaštitne cijevi
Dobava i ugradnja zaštitnih kabelskih cijevi, komplet sa perforiranim trakama, tiplama i vijcima. U cijenu uračunato i planiranje kabelskih trasa, izrada potrebnih šliceva, izrada električarskog gipsa, te gipsanje cijevi.
|  | * Plastična savitljiva cijev(PSC) promjera ɸ 32mm, samogasiva | m | 190 |  |  | 0
|  | * Perforirana montažna traka, pocinčana, dimenzija - 3m x 20mm | kom | 10 |  |  | 0
|  | * Plastična kanlica s poklopcem dim. 30x15mm, samogasiva | m | 4 |  |  | 0
| 2. | Pocinčana kableska polica
Dobava i ugradnja pocinčanih kabelskih staza, komplet sa poklopcima, spojnim elementima, kutnim elementima, nosačima, vijcima i ostalim sitnopotrošnim materijalom.
|  | * Pocinčana kabelska polica 100mm x 60mm, debljina 0,75mm. Čelik, neprekinuto cinčanje | m | 21 |  |  | 0
|  | * Montaža pocinčane kabelske police 100x60mm. Obračun po metru dužnom | m | 21 |  |  | 0
|  | * Stropni ("C" kutnik) nosač, s odmakom od stropa do max. 200mm, širina nosača 250mm. Komplet sa sitnim(tiple, vijci, matice, podloške) materijalom za montažu | kom | 26 |  |  | 0
|  | * Montaža ("C" kutnik) nosača | kom | 26 |  |  | 0
|  | * Uzdužna i kutna spojnica za kabelsku policu 100mm x 60mm, komplet sa sitnim materijalom za pričvršćivanje. | kom | 7 |  |  | 0
|  | * Montaža uzdužne i kutne spojnice | kom | 7 |  |  | 0
| 2. | Kabliranje instalacija snage
Dobava i ugradnja kabela položenih dijelom u podu i podžbukno, u predhodno položenim PVC savitljivim cijevima:
|  | * NHXMH 3x2,5mm2 | m | 250 |  |  | 0
0
| 3. | Instalacijski materijal
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s nosačima, PVC okvirima i instalacijskim kutijama za podžbuknu ugradnju. Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u kutijama i izborom veličine kutija. Ponuda se izrađuje s materijalom modularne izvedbe. Prije nabave ukrasnih okvira i modula, ogledni primjerak dostaviti investitoru na uvid.
nudi se:____________________________________________________________
| 3.1 | * Podžbukna kutija 4 modula, svijetlo plava, prikladna za zid od opeke(cigle) |  | 1 |  | 0
|  | * Nosač/okvir za podžbuknu kutiju 4 modula + vijci |  | 1 |  | 0
|  | * Priključnica 230V, 16A, 2P + E, P30 |  | 2 |  | 0
|  | * Ukrasni okvir 4 modula |  | 1 |  | 0
|  | * Montaža i ožičenje |  | 1 |  | 0
|  | kompleta |  | 12 |  |  | 0
| 3.2 | * Podžbukna kutija ø 60mm, svijetlo plava, prikladna za zid od opeke(cigle) |  | 1 |  | 0
|  | * Nosač/okvir za podžbuknu kutiju 2 modula + pandže 71mm |  | 1 |  | 0
|  | * Priključnica 230V, 16A, 2P + E, P30 |  | 1 |  | 0
|  | * Ukrasni okvir 2 modula |  | 1 |  | 0
|  | * Montaža i ožičenje |  | 1 |  | 0
|  | kompleta |  | 10 |  |  | 0
| 3.3 | * Pocinčana podna kutija s pripadajućim setom horizontalnih nosača za priključnice, kapaciteta 18(3x6) modula, dimenzija kutije cca. 265x220x70mm(dužina x širina x dubina) |  | 1 |  | 0
|  | * Priključnica 230V, 16A, 2P + E, P30 |  | 4 |  | 0
|  | * RJ45 Cat.6 UTP priključnica |  | 9 |  | 0
|  | * Plastični upušteni poklopac sa dekorativnom pločom prema dizajnu završen podloge laminata |  | 1 |  | 0
|  | * Montaža i ožičenje |  | 1 |  | 0
|  | kompleta |  | 2 |  |  | 0
| 4. | Dobava i ugradnja - Podžbukna kutija s poklopcem za potrebe razvoda snage, dimenzija cca. 155x130x70mm(Š x V x D) | kom | 5 |  |  | 0
| 5. | Dobava i ugradnja - Nadžbukna kutija s poklopcem za potrebe razvoda snage, 6 uvodnica, IP55, dimenzija 100x100x50mm(Š x D x V) | kom | 11 |  |  | 0
| 6. | Stezaljke za spajanje vodiča kabela u razvodnim kutijama. Stezaljke za kabele presjeka do 4 mm², sa 3 ulaza. U cijenu uključeno i spajanje vodiča na stezaljke. | kom | 50 |  |  | 0
|  | 2. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA I SNAGE |  |  |  |  | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE
| 1. | Kabelske zaštitne cijevi
Dobava i ugradnja zaštitnih kabelskih cijevi, komplet sa perforiranim trakama, tiplama i vijcima. U cijenu uračunato i planiranje kabelskih trasa, izrada potrebnih šliceva, izrada električarskog gipsa, te gipsanje cijevi.
|  | * Plastična savitljiva cijev(PSC) promjera ɸ 25mm, samogasiva | m | 170 |  |  | 0
| 2. | Kabliranje
Dobava i ugradnja kabela i vodiča položenih dijelom u kabelskom kanalu, podu, podžbukno i stropno, u predhodno položenim PVC savitljivim cijevima:
|  | * NHXMH 3x1,5mm2 | m | 200 |  |  | 0
|  | * NHXMH 4x1,5mm2 | m | 50 |  |  | 0
| 3. | Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s nosačima, PVC okvirima i instalacijskim kutijama za podžbuknu ugradnju. Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u kutijama i izborom veličine kutija. Ponuda se izrađuje s materijalom modularne izvedbe. Prije nabave ukrasnih okvira i modula, ogledni primjerak dostaviti investitoru na uvid.
nudi se:
| 3.1 | * Podžbukna kutija ø 60mm, svijetlo plava, prikladna za zid od opeke(cigle) |  | 1 |  | 0
|  | * Nosač/okvir za podžbuknu kutiju 2 modula + pandže 71mm |  | 1 |  | 0
|  | * Sklopka isklopna(obična) 1p, 10A |  | 1 |  | 0
|  | * Ukrasni okvir 1 modul |  | 1 |  | 0
|  | * Montaža i ožičenje |  | 1 |  | 0
|  | kompleta |  | 1 |  |  | 0
| 3.2 | * Podžbukna kutija ø 60mm, svijetlo plava, prikladna za zid od opeke(cigle) |  | 1 |  | 0
|  | * Nosač/okvir za podžbuknu kutiju 2 modula + pandže 71mm |  | 1 |  | 0
|  | * Sklopka isklopna(obična) 1p, 10A |  | 2 |  | 0
|  | * Ukrasni okvir 2 modul |  | 1 |  | 0
|  | * Montaža i ožičenje |  | 1 |  | 0
|  | kompleta |  | 4 |  |  | 0
| 3.3 | * Podžbukna kutija ø 60mm, svijetlo plava, prikladna za zid od opeke(cigle) |  | 1 |  | 0
|  | * Nosač/okvir za podžbuknu kutiju 2 modula + pandže 71mm |  | 1 |  | 0
|  | * Sklopka križna 1p, 10A |  | 1 |  | 0
|  | * Ukrasni okvir 1 modul |  | 1 |  | 0
|  | * Montaža i ožičenje |  | 1 |  | 0
|  | kompleta |  | 1 |  |  | 0
| 3.4 | * Podžbukna kutija ø 60mm, svijetlo plava, prikladna za zid od opeke(cigle) |  | 1 |  | 0
|  | * Nosač/okvir za podžbuknu kutiju 2 modula + pandže 71mm |  | 1 |  | 0
|  | * Sklopka izmjenična 1p, 10A |  | 1 |  | 0
|  | * Ukrasni okvir 1 modul |  | 1 |  | 0
|  | * Montaža i ožičenje |  | 1 |  | 0
|  | kompleta |  | 4 |  |  | 0
| 4. | Svjetiljke
Dobava i montaža ugradbene panel svjetiljke, za ugradnju u modularni spušteni strop. Svjetiljka sa LED izvorom svjetlosti, jednakih ili ±5% svjetlosno-električnih vrijednosnih karakteristika od sljedećih:
| 4.1 | LED panel za ugradnju u spušteni strop, sljedećih karakteristika: el. napajanje - 230Vac, 50Hz el. snaga - 27W (±5%) svjetlosni tok - 3480lm (±5%) temepratura boje - 4000K (±5%) indeks uzvrata boje - CRI ≥ 80 dimenzije - 596x596x9mm(dužina x širina x dubina) zaštita kućišta - IP43. Oznaka na nacrtu: R1 | kom | 29 |  |  | 0
nudi se:
|  | * Montaža i ožičenje LED panela. | kom | 29 |  |  | 0
| 4.2 | Stropno/zidna sigurnosna svjetiljka, u pripravnom spoju. Sigurnosna svjetiljka sljedećih karakteristika: el. napajanje - 220-240Vac, 50Hz svjetlosni tok - 200lm temperatura boje - 6000K, tehnologija baterije - NiMH autonomija svjetiljke - min. 1h dimenzije - 262x148x60mm(dužina x širina x dubina) ±5% zaštita kućišta - IP43 Oznaka na nacrtu: R2 | kom | 4 |  |  | 0
nudi se:
|  | * Montaža i ožičenje sigurnosne svjetiljke. | kom | 4 |  |  | 0
| 4.3 | Stropna sigurnosna svjetiljka, u stalnom spoju s piktogramom. Svjetiljka s prihvatnim nosačem za ugradnju na gips-kartonsku stropnu ploču. Sigurnosna svjetiljka sljedećih karakteristika: el. napajanje - 220-240Vac, 50Hz svjetlosni tok - 50lm temperatura boje - 6000K, tehnologija baterije - NiMH autonomija svjetiljke - min. 1h dimenzije - 262x148x60mm(dužina x širina x dubina) ±5% zaštita kućišta - IP22 piktogramske oznake - 1 komada Oznaka na nacrtu: R3 | kom | 4 |  |  | 0
nudi se:
|  | * Montaža i ožičenje sigurnosne svjetiljke. | kom | 4 |  |  | 0
| 4.4 | Zidna sigurnosna svjetiljka, u stalnom spoju s piktogramom. Sigurnosna svjetiljka sljedećih karakteristika: el. napajanje - 220-230Vac, 50Hz svjetlosni tok - 50lm temperatura boje - 6000K, tehnologija baterije - NiMH autonomija svjetiljke - min. 1h dimenzije - 262x137x50mm(dužina x širina x dubina) ±5% zaštita kućišta - IP43 piktogramske oznake - 1 komad Oznaka na nacrtu: R4 | kom | 4 |  |  | 0
nudi se:
|  | * Montaža i ožičenje sigurnosne svjetiljke. | kom | 4 |  |  | 0
| 5. | Dobava i ugradnja - Podžbukna kutija s poklopcem za potrebe razvoda rasvjete, dimenzija cca. 155x130x70mm(Š x V x D) | kom | 10 |  |  | 0
| 6. | Dobava i ugradnja - Nadžbukna kutija s poklopcem za potrebe razvoda rasvjete, 6 uvodnica, IP55, dimenzija 100x100x50mm(Š x D x V) | kom | 10 |  |  | 0
| 7. | Stezaljke za spajanje vodiča u razvodnim kutijama. Stezaljke za vodiče kabele presjeka do 4mm², 3-5 ulaza. U cijenu uključeno i spajanje vodiča na stezaljke. | kom | 100 |  |  | 0
|  | 3. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE |  |  |  |  | 0
4. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA
| 1. | Kabelske zaštitne cijevi
Dobava i ugradnja zaštitnih kabelskih cijevi, komplet sa perforiranim trakama, tiplama i vijcima. U cijenu uračunato i planiranje kabelskih trasa, izrada potrebnih šliceva, izrada električarskog gipsa, te gipsanje cijevi.
|  | * Plastična savitljiva cijev(PSC) promjera ɸ 20mm, samogasiva | m | 300 |  |  | 0
|  | * Plastična kanlica s poklopcem dim. 100x40mm, samogasiva | m | 3 |  |  | 0
| 2. | Pocinčana kableska polica
Dobava i ugradnja pocinčanih kabelskih staza, komplet sa poklopcima, spojnim elementima, kutnim elementima, nosačima, vijcima i ostalim sitnopotrošnim materijalom.
|  | * Pocinčana kabelska polica 100mm x 60mm, debljina 0,75mm. Čelik, neprekinuto cinčanje | m | 18 |  |  | 0
|  | * Montaža pocinčane kabelske police 100x60mm. Obračun po metru dužnom | m | 18 |  |  | 0
|  | * Uzdužna i kutna spojnica za kabelsku policu 100mm x 60mm, komplet sa sitnim materijalom za pričvršćivanje. | kom | 6 |  |  | 0
|  | * Montaža uzdužne i kutne spojnice | kom | 6 |  |  | 0
| 3. | Kabliranje
Dobava i ugradnja bezhalogenog kabela položenog dijelom u kabelskim policama u stropu, te u podu i podžbukno, u predhodno položenim samogasivim PVC savitljivim cijevima:
|  | * U/FTP Cat.6 LSZH | m | 920 |  |  | 0
| 4. | Postojeći razdjelnik strukturnog razvoda (komunikacijski ormar) oznake "KO". U razdjelniku je predviđen dodatni prostor za potrebe opreme tekomunikacijskih priključnica u novoplaniranim prostorijama, te je stoga planirana montažu aktivne i pasivne telekomunikacijske opreme. U cijenu razdjelnika uključena je isporuka prespojnog panela i preklopnika, montaža u razdjelniku, spajanje kabela UTP na RJ45 module, oznake svih kabela i svi potrebni radovi za ispravan rad sustava. Oprema koja se ugrađuje u postojeći komunikacijski ormar sastoji od:
|  | * Mrežni(utični) modul Cat.6 RJ45 10GBit, oklopljen, 4PPoE 100W | kom | 42 |  | 0
|  | * 19" napojna letva sa 7xshuko+prenaponska zaštita, 1U | kom | 1 |  | 0
|  | * Prespojni panel 19", prazan, za 24 modula (SFA)(SFB), 1U | kom | 2 |  | 0
|  | * 19" set-vijci M6, kavezne matice i podložne pločice(50 kom.) | kom | 1 |  | 0
|  | * sitni potrošni materjal, vezice, pokrovi za prazne portove, označavanje, ugradnja i ožičavanje nove opreme u ormaru | komplet | 1 |  | 0
|  |  | komplet | 1 |  |  | 0
| 5. | Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s nosačima, PVC okvirima i instalacijskim kutijama za podžbuknu ugradnju. Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u kutijama i izborom veličine kutija. Ponuda se izrađuje s materijalom modularne izvedbe. Prije nabave ukrasnih okvira i modula, ogledni primjerak dostaviti investitoru na uvid.
nudi se:
| 5.1 | * Podžbukna kutija 4 modula, svijetlo plava, prikladna za zid od opeke(cigle) |  | 1 |  | 0
|  | * Nosač/okvir za podžbuknu kutiju 4 modula + vijci |  | 1 |  | 0
|  | * RJ45 Cat6 Netsafe UTP priključnica |  | 4 |  | 0
|  | * Ukrasni okvir 4 modula |  | 1 |  | 0
|  | * Montaža i ožičenje |  | 1 |  | 0
|  | kompleta |  | 5 |  |  | 0
| 5.2 | * Podžbukna kutija ø 60mm, svijetlo plava, prikladna za zid od opeke(cigle) |  | 1 |  | 0
|  | * Nosač/okvir za podžbuknu kutiju 2 modula + pandže 71mm |  | 1 |  | 0
|  | * RJ45 Cat6 Netsafe UTP priključnica |  | 2 |  | 0
|  | * Ukrasni okvir 2 modul |  | 1 |  | 0
|  | * Montaža i ožičenje |  | 1 |  | 0
|  | kompleta |  | 2 |  |  | 0
| 6. | Izrada spajanja kabelskih(U/FTP Cat.6 LSZH) završetaka na priključne konektore RJ45. U cijenu uključeno spajanje na strani prespojnog panela sa ispitivanjem. | kom | 42 |  |  | 0
| 7. | Dobava i ugradnja - Podžbukna kutija s poklopcem za potrebe razvoda komunikacijske instalacije, dimenzija cca. 155x130x70mm(Š x V x D) | kom | 2 |  |  | 0
| 8. | Dobava i ugradnja - Nadžbukna kutija s poklopcem za potrebe razvoda rasvjete, 6 uvodnica, IP55, dimenzija 100x100x50mm(Š x D x V) | kom | 7 |  |  | 0
| 9. | Ispitivanje telekomunikacijske instalacije prema HRN EN 50346, i izdavanje potrebne dokumentacije o izvršenim mjerenjima. | komplet | 1 |  |  | 0
|  | 4. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
5. SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
| 1. | VATROOTPORNI ORMAR PV 1/60-S 800x800x250mm Vatrootporni ormar 80x80x25cm, PP vrata jednokrilna čelična, ostakljena, vatrootpornosti T-60; (60min) - dobava i ugradnja | kom | 1 |  |  | 0
| 2. | ULTRA12150 Akumulator 12V, 18Ah, dimenzije: 167 x 77 x 181mm | kom | 1 |  |  | 0
| 3. | S-EB0010 Podnožje za Inim konvencionalne detektore Iris serije i adresabilne detektore Enea serije. | kom | 40 |  |  | 0
| 4. | S-EB0030 Odstojnik za nadžbuknu ugradnju za Inim ED i ID tip detektora, za montažu ispod EB0010 i EB0020 tipa podnožja | kom | 40 |  |  | 0
| 5. | S-ED100 Analogno-adresabilni optički vatrodojavni detektor s izolatorom, Inim protokol | kom | 40 |  |  | 0
| 6. | Montaža, ožičavanje i označavanje optičko-termičkog javljača | kom | 40 |  |  | 0
| 7. | Montaža podnožja | kom | 40 |  |  | 0
| 8. | Montaža odstojnika | kom | 40 |  |  | 0
| 9. | S-EC0020 Vatrodojavni adresabilni resetabilni ručni javljač Enea; Inim protokol, izolator petlje | kom | 5 |  |  | 0
| 10. | Montaža, ožičavanje i označavanje ručnog javljača | kom | 5 |  |  | 0
| 11. | S-ES2020RE (ES0020RE) Adresabilna sirena s bljeskalicom napajana iz petlje, moguće i vanjsko napajanje; integriran izolator kratkog spoja; u termoplastičnom crvenom kućištu; zidna montaža; odabir 14 tonova putem EITK2000 ili centrale Previdia/SmartLoop; 98dB(A)@1m(ovisno o izabranom tonu); Inim protokol | kom | 3 |  |  | 0
| 12. | Montaža, ožičavanje i označavanje adresabilne alarmne sirene | kom | 1 |  |  | 0
| 13. | Knjiga održavanja VD | kom | 1 |  |  | 0
| 14. | S-IL0010 Paralelni indikator aktiviranja vatrodojavnog detektora, namjenjen za Inim detektore serije Iris i Enea; svjetlosna signalizacija. | kom | 10 |  |  | 0
Kabelske zaštitne cijevi
| 15. | Dobava i ugradnja zaštitnih kabelskih cijevi, komplet sa perforiranim trakama, tiplama i vijcima. U cijenu uračunata izrada šliceva, gipsanje cijevi, te planiranje konačnih kabelskih trasa podžbukno i unutar spuštenog stropa
|  | * Plastična savitljiva cijev(PSC) promjera ɸ 20mm, samogasiva | m | 65 |  |  | 0
|  | * Perforirana montažna traka, pocinčana, dimenzija - 3m x 20mm | kom | 3 |  |  | 0
Kabliranje
| 16. | Dobava i ugradnja kabela položenih dijelom podžbukno i u spuštenom stropu, u predhodno položenim samogasivim PVC savitljivim cijevima:
|  | * JB-H(St)H 1x2x0,8mm | m | 150 |  |  | 0
|  | 5. SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  |  | 0
6. TEHNIČKA ZAŠTITA - ALARMNI SUSTAV
NAPOMENA:
Točnu kabel listu za potrebe elektroinstalacija uz alarmni sustav tehničke zaštite kao i način povezivanja istih dati će isporučioc i izvođač alarmnog sustava.
| 1. | Kabelske zaštitne cijevi
Dobava i ugradnja zaštitnih kabelskih cijevi, komplet sa perforiranim trakama, tiplama i vijcima. U cijenu uračunata i planiranje konačnih kabelskih trasa unutar spuštenog stropa
|  | * Plastična savitljiva cijev(PSC) promjera ɸ 32mm, samogasiva | m | 65 |  |  | 0
|  | * Perforirana montažna traka, pocinčana, dimenzija - 3m x 20mm | kom | 7 |  |  | 0
|  | 6. TEHNIČKA ZAŠTITA - ALARMNI SUSTAV |  |  |  |  | 0
7. UZEMLJENJE METALNIH MASA
| 1. | Kabelske zaštitne cijevi
Dobava i ugradnja zaštitnih kabelskih cijevi, komplet sa perforiranim trakama, tiplama i vijcima. U cijenu uračunata i planiranje konačnih kabelskih trasa unutar spuštenog stropa
|  | * Plastična savitljiva cijev(PSC) promjera ɸ 20mm, samogasiva | m | 75 |  |  | 0
| 2. | Kabliranje
Dobava i ugradnja bezhalogenog telekomunikacijskog kabela, položenog u spuštenom stropu, u predhodno položenim samogasivim PVC savitljivim cijevima:
|  | * NHXMH ž/z 1x6mm2 | m | 100 |  |  | 0
| 3. | Izrada izjednačavanja potencijala metalnih masa u prostorijama koje se dograđuju
|  | Izrada izjednačavanja potencijala metalnih masa stropne podkonstrukcije, i to na postojeći sustav uzemljenja metalnih masa, vodičem NHXMH ž/z 1x6mm2 (pojedinačni vodiči na metalne mase). Stavkom obuhvatiti izradu spojeva na postojeće uzemljene metalne mase, te spajanje na novopredviđeno metalnu stropnu podkonstrukciju. U cijenu je uključeno spajanje na oba kraja vodiča, stopice, nazubljene podlošle, vijci, matice, i ostali sitni materijal. | kom | 10 |  |  | 0
|  | 7. UZEMLJENJE METALNIH MASA |  |  |  |  | 0
8. REKAPITULACIJA
| 1. PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0
| 2. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA I SNAGE | [5 empty] | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE | [5 empty] | 0
| 4. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA | [5 empty] | 0
| 5. SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA | [5 empty] | 0
| 6. TEHNIČKA ZAŠTITA - ALARMNI SUSTAV | [5 empty] | 0
| 7. UZEMLJENJE METALNIH MASA | [5 empty] | 0
|  | UKUPNO |  |  |  |  | 0
|  | PDV |  |  | 25% |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0